|  | Схема теплоснабжения варненского муниципального округа челябинской области на 2027 год и на период ДО 2040 ГОДА Обосновывающие материалы Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| --- | --- |

Оглавление

1.	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

1.1.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Варненского муниципального округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	6

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	6

1.3.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	13

1.4.	Зоны действия производственных котельных	13

1.5.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	13

2.	ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	14

2.1.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	14

2.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования	14

2.2.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	15

2.2.2.	Муниципальные и ведомственные котельные	15

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	16

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	17

2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	18

2.5.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	18

2.5.2.	Муниципальные и ведомственные котельные	18

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	20

2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	20

2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	20

2.8.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	20

2.8.2.	Муниципальные и ведомственные котельные	20

2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	22

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	22

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	22

3.	Тепловые сети, сооружения на них	23

3.1.	Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	23

3.2.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей ГВС	23

3.3.	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	51

3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях и  строительных особенностей тепловых камер	56

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	56

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	57

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	57

3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	63

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	64

3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	65

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	66

3.11.1	Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории Варненского муниципального округа	66

3.11.2	Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями Варненского муниципального округа 	67

3.12.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	67

3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя		72

3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последний год	81

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	82

3.16.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	82

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя		82

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	83

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций		84

3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	84

3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	84

4.	ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	85

4.1	Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	85

4.2	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории округа	85

4.3	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	87

5.	ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ		88

5.1.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	88

5.2.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	88

5.3.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии		89

5.4.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	92

5.5.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	93

5.6.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	94

5.7.	Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	97

5.8.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	100

6.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	101

6.1.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	101

6.2.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	101

6.3.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии	107

6.4.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	107

6.5.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	107

6.6.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	107

7.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	108

7.1.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	108

7.2.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей	108

7.3.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	108

8.	ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	109

8.1.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	109

8.2.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	109

8.3.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	109

8.4.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	109

8.5.	Описание использования местных видов топлива	110

8.6.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	110

8.7.	Описание преобладающего в округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе		110

8.8.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса округа	110

9.	НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	111

9.1.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	111

9.2.	Описание показателей надежности, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	111

9.3. Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального

округа          .                                                                                                                                                       115

9.4.	Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей	117

9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	119

9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	119

9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	119

10.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	120

10.1.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций	120

10.2.	Технические показатели эффективности систем теплоснабжения округа	120

11.	ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	136

11.1.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	136

11.2.	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)	136

11.3.	Структура цен (тарифов) на тепловую энергию	149

11.4.	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	150

11.5.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	152

12.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	153

12.1.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	153

12.2.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	153

12.3.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения округа,  (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	153

12.4.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	153

12.5.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	154

12.6.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	154

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В данной Главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается Схема теплоснабжения Варненского муниципального округа Челябинской области на 2026 год, утвержденные постановлениями администрации Варненского муниципального округа

  - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Варненского муниципального округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения Варненского муниципального округа изменений не произошло.

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В административных границах Варненского муниципального округа, деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляет теплоснабжающая организация,  которая представлена в таблице 1

Таблица 1. Информация по теплоснабжающей организации.

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варненский участок Карталинский филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» | 457000, с. Варна, ул. Спартака, д.1 457357, г. Карталы, пер. Хладопункт, д.7 454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская. д.2а, кабинет 62 | Ресурсоснабжаюшая организация (выработка тепловой знергии, транспортировка и распределение тепловой энергии, обслуживание тепловых сетей, реализация тепловой энергии) |

По заключенным договорам на теплоснабжение, полезный отпуск тепловой энергии пот-

ребителям  Варненского муниципального округа на текущий период представлен в таблице 2.

Таблица 2. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Варненского муниципального округа  на текущий период

| № п/п | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 10 322 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 3 359 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 2 586 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 1 344 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 3 340 |
| 6. | Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 275 |
| 7. | КБМА - 900 с.Бородиновка | 950 |
| 8. | КБМА-1500 п.Новый Урал | 2 111 |
| 9. | ТКУ «Школа» п.Красный Октябрь | 519 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 608 |
| 11. | ТКУ п.Новопокровка | 798 |
| 12. | ТКУ «Школа» с.Николаевка | 269 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с.Николаевка | 246 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п.Арчаглы-Аят | 296 |
| ИТОГО |  | 27 023 |

Потребителями тепловой энергии от котельной «Микрорайон» являются:

- ул. Гагарина д.105, д.108;

- ул. Говорухина, д.19, д.21, д.23;

- пер. Кооперативный, д.31а;

- пер. Ленинский, д.8, д.15а;

- ул. Мира, д.15/1;

- пер. Пионерский д.8, д.12;

- ул. Пролетарская, д.97, д.98, д.100;

- ул. Спартака, д.1, д.3, д. 4, д.5, д.5а, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.14/а, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.22/а, д.23, д.24, д.25,	 д.27, д.36, д.54;

- ул. Хлебозаводская, д.26а/1, д.26а/2;

- ул. Юбилейная д.1а, д.2, д.2а, 2б, 2в;

Потребителями  тепловой энергии от котельной «Набережная» являются:

- пер. Кооперативный, д. 2, 6, 9А, 11, 12, 13а, 15;

- пер. Ленинский, д.2б;

- ул. Октябрьская, д.67, 102, 112, 113, 128, 152;

- ул. Советская, д.76а, 84, 86, 88, 90, 92, 94,  105, 119, 125, 127, 131, 135, 135/3, 135/а, 139;

Потребителями тепловой энергии от котельной «Больница» являются:

- ул. Магнитогорская, д.1, 3.

Потребителями тепловой энергии от котельной «Учкомбинат» являются:

- ул. Говорухина, д.110;

- ул. Пролетарская, д.139, 155;

Потребителями тепловой энергии от котельной «ст. Тамерлан» являются:

- ул. Ленина, д.4, 4Б, 4Г, 5, 6, 6А, 8, 8А, 8Б, 10А, 12А, 16А, 16Б, 18А, 18Б, 29, 30, 36, 38;

Потребителями тепловой энергии от котельной «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» являются:

- пер. Чапаева, д.8.

Потребителями тепловой энергии от КБМА - 900  с.Бородиновка являются:

- МКДОУ «Детский сад №3 «Колосок", ул. Братьев Соловых, 50;

- ГБУЗ «Районная Больница с. Варна», ул. Школьная, 46;

- МОУ «СОШ», ул. Школьная, 49;

- МУК "Бородиновский дом культуры", ул. Школьная, 50;

Потребителями тепловой энергии от КБМА-1500 п.Новый Урал являются:

- МУ ДОД «ДШИ», ул. Центральная, д.10А;

- МОУ «СОШ», пер. Школьный, д.2;

- МКУ «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей», пер. Школьный, д.4;

- МКУ «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей», пер. Школьный, д.5;

- Фельдшерско-акушерский пункт, пер. Школьный, д.6;

- МКДОУ «Детский сад №13», пер. Школьный, д.7;

- МУК Новоуральская «ЦКС» ул. Шоссейная, д.17;

- Жилой дом, ул. Шоссейная, д.5;

- Жилой дом, ул. Шоссейная, д.19;

- Жилой дом, ул. Шоссейная, д.22;

- Жилой дом, ул. Шоссейная, д.22а;

- Жилой дом, ул. Шоссейная, д.24;

- Жилой дом, ул. Шоссейная, д.32;

- Жилой дом, ул. Шоссейная, д.34.

Потребителями тепловой энергии от котельной ТКУ «Школа» п.Красный Октябрь являются:

- МОУ «СОШ им. Заика Л.Т.», ул. Школьная, д.9а

Потребителями тепловой энергии от котельной ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь:

- МУК «Краснооктябрьская ЦКС», ул. Гагарина, д.35а

- Пограничное управление ФСБ  России по Челябинской области ул. Целинная,21/а

Потребителями тепловой энергии от котельной п. Новопокровка  являются:

- ГБУЗ «Районная больница с. Варна» ул. Советская,70б

МУК Покровская централизованная коубная система ул. Советская,89б

МКДОУ « Детский сад№36»  п. Новопокровка ул. Советская,103

МОУ « Среднаяя общеобразовательная школа п. Новопокровка» ул. Советская,72а

Потребителями тепловой энергии от котельной ТКУ «Школа» с. Николаевка

являются:

- МОУ «СОШ», ул. Набережная, д.16а.

Потребителями тепловой энергии от котельной ТКУ «Детский сад» с. Николаевка   являются:

- МКДОУ «Детский сад №1», ул. Набережная, д.23а.

Потребителями тепловой энергии от котельной БТУ-300 « Школа»  п. Арчаглы-Аят  являются:

- МОУ «СОШ», ул. Центральная, д.12.

Перечень  источников  тепловой энергии, с указанием организации собственника и

обслуживающей организации представлены в таблице 3.

Таблица 3.  Перечень источников тепловой энергии, по состоянию на 01.03.2026 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Собственник | Эксплуатационная ответственность | Собственник | Эксплуатационная ответственность |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Да |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Да |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Да |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Да |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Да |
| 6. | Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Нет |
| 7. | КБМА - 900 с. Бородиновка | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Нет |
| 8. | КБМА - 1500 п. Новый Урал | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Да |
| 9. | ТКУ «Школа» п.Красный Октябрь | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Нет |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п.Красный Октябрь | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Нет |
| 11. | Котельная п. Новопокровка | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Администрация Варнеского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Нет |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевка | Администрация Варненского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Администрация Варненского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Нет |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | Администрация Варненского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Администрация Варненского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Нет |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п.Арчаглы-Аят | Администрация Варненского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Администрация Варненского муниципального округа | АО «Челябоблком-мунэнерго» | Нет |

Варненский муниципальный округ, как и многие другие южные территории Челябинской области, имеет казацкие корни. В середине XIX века здесь располагались казацкие военные посты-поселения. Сначала они носили номерные названия, а в 1843 году получили новые имена – в честь побед Оренбургского казачьего войска. Сама Варна названа в честь взятия болгарской крепости. На карте округа, кроме Варны, также есть Лейпциг, Бородиновка, Кулевчи.

Варненский муниципальный округ – округ сельскохозяйственный. Степной климат, только более мягкий, позволяет успешно выращивать зерновые культуры. Полвека назад в Варне построили один из крупнейших в области элеваторов. Сегодня он входит в объединение «Союзпищепром» и по-прежнему занимает ведущее положение. В целом, в округе действуют около 20 крупных сельхозпредприятий.

Наиболее перспективные в округе: ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Варненское дорожное ремонтно-строительное управление», «Варненская сельхозтехника», ОАО «Агропромтехника», «ООО Варнаагропромэнерго», «Уралсвязьинформ», «Варнагазстрой», Муниципальное автотранспортное предприятие и т.д.

Климат резко континентальный. Зима морозная, малоснежная, снежный покров сохраняется в среднем 146 дней. Весна сравнительно ранняя и сухая. Лето сухое и жаркое. Периодически повторяются засухи. Преобладают ветры юго-западного направления.

По общим характеристикам климат Челябинской области относится к умеренному континентальному. Продолжительность отопительного периода – 218 суток. Средняя температура наиболее холодной пятидневки - 32°С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 6,5°С;

На территории Варненского муниципального округа используются закрытые зависимые схемы подключения теплоиспользующих установок потребителей.

Системы централизованного теплоснабжения имеет развитую сеть трубопроводов.

  - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

## Теплоснабжающая организация расположенныя на территории Варненского муниципального округа - Варнинский участок филиала Карталинских ЭТС АО «Челябоблкоммунэнерго» осуществляет производство тепловой знергии, ее транспортировку, распределение и реализацию, также самостоятельно эксплуатирует тепловые сети, соответственно теплосетевой организации на территории Варненского муниципального округа нет.

  - Зоны действия производственных котельных

Производственная котельная - это тепловая энергоустановка, задача которой одновременно обеспечивать предприятие тепловой энергией, горячей водой на производственные нужды.

Производственные котельные на территории Варненского муниципального округа отсутствуют.

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные источники теплоснабжения используются преимущественно в малоэтажных жилых домах. Данные источники могут быть использованы при малоэтажной застройке с формированием больших земельных участков под индивидуальное строительство. Для индивидуального жилищного строительства на территориях, куда не подведено централизованное теплоснабжение и газоснабжение, возможно устройство печного отопления, а также теплоснабжение от электрических котлов, индивидуальных котлов с использованием местного топлива (дрова) или альтернативных видов топлива, например, использование пеллетов.

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии остаются неизменными на весь расчетный период.

Здания жилой застройки одно - двухэтажные, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

- На период разработки схемы теплоснабжения Варненского муниципального округа, изменений технических характеристик основного оборудования источника тепловой энергии не зафиксировано.

  - Структура и технические характеристики основного оборудования

В сфере теплоснабжения Варненского муниципального округа работают 14-ть источников тепловой энергии, представленные в таблице  4.

Таблица 4.  Распределение установленной мощности оборудования теплоисточников

| № пп | Наименование котельной | Теплопроизводительность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 7,31 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 8,0 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 3,0 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 0,86 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 3,44 |
| 6. | Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 0,166 |
| 7. | КБМА – 900 с. Бородиновка | 0,774 |
| 8. | КБМА - 1500 п. Новый Урал | 1,29 |
| 9. | ТКУ «Школа» п.Красный Октябрь | 0,86 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п.Красный Октябрь | 0,86 |
| 11. | ТКУ п. Новопокровка | 0,86 |
| 12. | ТКУ Школа с. Николаевка | 0,167 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 0,167 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 0,258 |
| ИТОГО |  | 28,012 |

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа отсутствуют. Строительство источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа на период до 2040 года не планируется.

    - Муниципальные и ведомственные котельные

Состав основного оборудования ведомственных котельных представлен в таблице  5.

Таблица 5. Сведения по котельному оборудованию

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | режим | марка котлов | установленная мощность оборудования, Гкал/ч | располагаемая мощность котлов, Гкал/ч |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | «RS-D 3000» «RS-D 3000» «RS-D 2500» | 2,58 2,58 2,15 | 2,58 2,58 2,15 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | «КВ-2/95» «КВ-2/95» «КВ-2/95» «КВ-Г-2,38» | 2,0 2,0 2,0 2,0 | 2,0 2,0 2,0 2,0 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | «КВГМ -0,5-115Н «КВГМ -1,16-115Н» «КВГМ -1,16-115Н «КСВ-1,86Г» | 0,5 1,0 1,0 1,6 | 0,5 1,0 1,0 1,6 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 1 2 | водогрейный водогрейный | «КВГМ-0,5-115Н» «КВГМ-0,5-115Н | 0,43 0,43 | 0,43 0,43 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | «Братск-1Г» «Братск-1Г» «Братск-1Г» RS-D 1000 | 0,86 0,86 0,86 0,86 | 0,86 0,86 0,86 0,86 |
| 6. | Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 1 2 | водогрейный водогрейный | «Хопер - 100» «Хопер - 100 | 0,086 0,086 | 0,086 0,086 |
| 7. | КБМА - 900 с. Бородиновка | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | RS-D-300 RS-D-300 RS-D-300 | 0,258 0,258 0,258 | 0,258 0,258 0,258 |
| 8. | КБМА - 1500 п. Новый Урал | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | RS-D-500 RS-D-500 RS-D-500 RS-D-500 | 0,430 0,430 0,430 0,430 | 0,430 0,430 0,430 0,430 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 12 | водогрейный водогрейный | «КВГМ-0,5-115Н» «КВГМ-0,5-115Н | 0,43 0,43 | 0,43 0,43 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 12 | водогрейный водогрейный | «КВГМ-0,5-115Н» «КВГМ-0,5-115Н | 0,43 0,43 | 0,43 0,43 |
| 11. | ТКУ п.Новопокровка | 12 | водогрейный водогрейный | «КВГМ-0,5-115Н» «Турботерм-500» | 0,43 0,43 | 0,43 0,43 |
| 12. | ТКУ «Школа» с.Николаевка | 12 | водогрейный водогрейный | «Хопер-100» «КОВ-100СТН» | 0,086 0,086 | 0,086 0,086 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с.Николаевка | 12 | водогрейный водогрейный | «Хопер-100» «КОВ-100СТН» | 0,086 0,086 | 0,086 0,086 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п.Арчаглы-Аят | 12 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | «КОВ-100С» «КОВ-100С» «КОВ-100С» | 0,086 0,086 0,086 | 0,086 0,086 0,086 |

  - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности теплоисточника представлены в таблице 6

Таблица 6. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности теплоисточников

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Ограни-чения, % | причины снижения располагаемой мощности |
| Котельные |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 7,31 | 7,31 | 0,00 | --- |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 8,0 | 8,0 | 0,00 | --- |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 4,1 | 4,1 | 0,00 | --- |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 0,86 | 0,86 | 0,00 | --- |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 3,44 | 3,44 | 0,00 | --- |
| 6. | Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 0,166 | 0,166 | 0,00 | --- |
| 7. | КБМА - 900 с.Бородиновка | 0,774 | 0,774 | 0,00 % | ----- |
| 8. | КБМА - 1500 п.Новый Урал | 1,29 | 1,29 | 0,00 % | ----- |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 0,86 | 0,86 | 0,00 % | ----- |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 0,86 | 0,86 | 0,00 % | ----- |
| 11. | ТКУ п. Новопокровка | 0,86 | 0,86 | 0,00 % | ----- |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевка | 0,167 | 0,167 | 0,00 % | ----- |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 0,167 | 0,167 | 0,00 % | ----- |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п.Арчаглы-Аят | 0,258 | 0,258 | 0,00 % | ----- |
|  | ИТОГО | 28,012 | 28,012 | 0,00 % | --- |

  - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоисточников изменяются в широком диапазоне (от 1 до 5%). Параметры тепловой мощности «нетто» представлены в таблице 7.

Таблица 7. Сведения о располагаемой мощности теплоисточника, объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоисточников и параметрах тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | располагаемая мощность теплоисточника | собственные и хозяйственные нужды на выработку тепловой энергии | тепловая мощность «нетто» |
| Котельные |  |  |  |  |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с.Варна | 7,31 | 0,172 | 7,138 |
| 2. | Котельная «Набережная» с.Варна | 8,0 | 0,2 | 7,8 |
| 3. | Котельная «Больница» с.Варна | 4,1 | 0,075 | 4,025 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с.Варна | 0,86 | 0,05 | 0,81 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с.Варна | 3,44 | 0,1045 | 3,3355 |
| 6. | Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с.Варна | 0,166 | 0,00415 | 0,16185 |
| 7. | КБМА - 900 с. Бородиновка | 0,774 | 0,01488 | 0,759 |
| 8. | КБМА - 1500 п. Новый Урал | 1,29 | 0,03225 | 1,258 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 0,86 | 0,0172 | 0,8428 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 0,86 | 0,0172 | 0,8428 |
| 11. | ТКУ п.Новопокровка | 0,86 | 0,0172 | 0,8428 |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевка | 0,172 | 0,0014 | 0,0686 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с.Николаевка | 0,172 | 0,00344 | 0,168 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п.Арчаглы-Аят | 0,258 | 0,00516 | 0,2528 |
| ИТОГО |  | 29,112 | 0,7144 | 28,397 |

  - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа отсутствуют. Строительство источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа на период до 2040 года не планируется.

    - Муниципальные и ведомственные котельные

В таблице 8 представлены известные сведения о сроках службы оборудования котельной.

Таблица 8. Срок службы оборудования котельных

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | марка котлов | год ввода в эксплуатацию | год последнего капитального ремонта | срок службы, лет | средневзвешенный срок службы, по состоянию на 01.03.2026 г. |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 1 2 3 | «RS-D 3000» «RS-D 3000» «RS-D 2500» | 2018 2018 2018 | --- --- --- | 15 15 15 | 5,5 лет 4,5 года 5,5 лет |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 1 2 3 4 | «КВ-2/95» «КВ-2/95» «КВ-2/95» «КВ-Г-2,38» | 2001 2001 2001 2025 | --- --- --- --- | 10 10 10 10 | 11,5 лет 11,5 лет 11,5 лет 0,5 года |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 1 2 3 4 | «КСВ-1,86Г» «КВГМ-1,16-115Н «КВГМ-1,16-115Н «КВГМ-0,5-115Н» | 1994 2012 2022 2025 | --- --- --- ---- | 10 10 10 10 | 22 года 9,5 лет 3,5 года 0,5 года |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 1 2 | «КВГМ-0,5-115Н» «КВГМ -0,5-115Н | 2021 2022 | --- --- | 10 10 | 3,5 года 3,5 года |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 1 2 3 4 | «Братск-1Г» «Братск-1Г» «Братск-1Г» RS-D 1000 | 2016 2016 2017 2025 | --- --- --- --- --- | 10 10 10 15 | 13 лет 9 лет 9 лет 0,5 года |
| 6. | Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 1 2 | «Хопер - 100» «Хопер - 100 | 2024 2012 | --- --- | 10 10 | 0,5 лет 10 лет |
| 7. | КБМА - 900 с. Бородиновка | 1 2 3 | RS-D-300 RS-D-300 RS-D-300 | 2025 2025 2025 | --- --- --- | 20 20 20 | 0,5 года 0,5 года 0,5 года |
| 8. | КБМА - 1500 п. Новый Урал | 1 2 3 4 | RS-D-500 RS-D-500 RS-D-500 RS-D-500 | 2025 2025 2025 2025 | --- --- --- | 20 20 20 20 | 0,5 года 0,5 года 0,5 года |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 1 2 | «КВГМ-0,5-115Н» «КВГМ-0,5-115Н | 2019 2019 |  | 10 10 | 4,5 года 3,5 года |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 1 2 | «КВГМ-0,5-115Н» «КВГМ-0,5-115Н | 2019 2020 |  | 10 10 | 4,5 года 3,5 года |
| 11. | ТКУ п.Новопокровка | 1 2 | «КВГМ-0,5-115Н» «Турботерм-500» | 2019 2019 |  | 10 10 | 4,5 года 3,5 года |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевка | 1 2 | «Хопер-100» «КОВ-100СТН» | 2025 2020 |  | 10 10 | 0,5 года 4,5 года |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 1 2 | «Хопер-100» «КОВ-100СТН» | 2024 2020 |  | 10 10 | 1 год 4,5 года |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 1 2 3 | «КОВ-100С» «КОВ-100С» «КОВ-100С» | 2024 2011 2011 |  | 10 10 10 | 1 год 8,5 лет 7,5 лет |

- 2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа отсутствуют. Строительство на период до 2040 года не планируется.

- 2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях.

В соответствии со СНиП 41-02-2003, регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Источники тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа работают по температурному графику – 95/70ºС, при температуре воздуха внутри помещений 20 оС и в диапазоне наружного воздуха от +8оС до – 32оС.

  - Среднегодовая загрузка оборудования

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа. Строительство на период  до 2040 года не планируется.

    - Муниципальные и ведомственные котельные

Среднегодовая загрузка оборудования котельной определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования ведомственной котельной представлена в таблице ниже

Таблица 9. Среднегодовая загрузка котельных и динамика её изменения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Рабочая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 - 2040 | 2025 - 2030 | 2031 - 2040 |
| Котельные |  |  |  |  |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 7,31 | 68,6 | 68,6 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 8,0 | 22,8 | 22,8 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 4,1 | 36,0 | 36,0 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 0,86 | 74,53 | 74,53 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 3,44 | 38,75 | 38,75 |
| 6. | Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 0,166 | 72,9 | 72,9 |
| 7. | КБМА - 900 с. Бородиновка | 0,774 | 65,0 | 65,0 |
| 8. | КБМА - 1500 п. Новый Урал | 1,29 | 68,3 | 68,3 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 0,86 | 41,5 | 41,5 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 0,86 | 36,6 | 36,6 |
| 11. | ТКУ п.Новопокровка | 0,86 | 48,3 | 48,3 |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевска | 0,172 | 84,4 | 84,4 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевска | 0,172 | 56,9 | 56,9 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 0,258 | 69,11 | 69,11 |
| ИТОГО |  | 29,112 | 50,0 - 60,0 | 50,0 - 60,0 |

- На перриод до 2040 года не планируется строительство и подключение новых объектов капитального строительства.

  - Способы  учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На источниках тепловой энергии  Варненского муниципального округа  установлены  узелы   учета тепловой энергии, которые представлены в таблице 10

Таблица 10. Узлы учета тепловой энергии и теплоносителя установленные на источниках тепловой энергии Варненского муниципального округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Марка прибора учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| Котельные |  |  |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | Карат-307 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | --- |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | --- |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | Мultida |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | --- |
| 6. | Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | Эльф-01 |
| 7. | КБМА - 900 с. Бородиновка | ТВ-7 |
| 8. | КБМА - 1500 п. Новой Урал | ТВ-7 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | --- |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | --- |
| 11. | ТКУ п.Новопокровка | --- |
| 12. | ТКУ «Школа» с.Николаевка | Эльф-01 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с.Николаевка | Эльф-01 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | Эльф-01 |

  - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На котельных, расположенных на территории Варненского муниципального округа периодически возникают отказы, приводящие к отключениям работы энергоисточника на кратковременный срок. Основными причинами являются - отключения и перебои (скачки напряжения) по электроснабжению котельных, соответственно нарушается режим подачи исходной воды.

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент разработки схемы теплоснабжения Варненского муниципального района, предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации котельных, по состоянию на 01.03.2026г. не выдавались.

- Тепловые сети, сооружения на них

- 3.1. Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

На период актуализации схемы теплоснабжения, новые участки тепловых сетей в эксплуатацию не вводились.

- 3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей ГВС.

На момент актуализации схемы теплоснабжения Варненского муниципального округа, тепловые  сети, расположенные на территории Варненского муниципального округа, эксплуатирует  АО «Челябоблкоммунэнерго».

Тепловая энергия в виде горячей воды транспортируется по 2-х трубным системам от котельных до потребителей на нужды отопления объектов социальной сферы, населения и прочих потребителей. В качестве теплоносителя в системах используется - горячая вода.

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к котельной «Микрорайон» с. Варна, проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, подземно бесканальным способом, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из стеклопластика, оцинкованного металла, пенополиуретана.

Параметры работы тепловых сетей котельной «Микрорайон» с. Варна:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 4,3 кгс/см2 ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 2,8 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации и П-образных компенсаторов.

Тепловая энергия для нужд отопления потребителей западной части с. Варна транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 4,788 км, согласно выписке ЕГРН от 15.04.2016 г., за №74-74/005-74/008/301/2016-577/1

Рисунок. Свидельство о государственной регистрации права собственности на тепловые сети, подключенные к котельной «Микрорайон» с. Варна

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к котельной «Набережная» с. Варна, проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, подземно бесканальным способом, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из стеклопластика, оцинкованного металла.

Параметры работы тепловых сетей котельной «Набережная» с. Варна:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 4,2 кгс/см2 ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 3,2 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации и П-образных компенсаторов.

Тепловая энергия для нужд отопления потребителей центральной части с. Варна транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 2,375 км, согласно выписке ЕГРН от 15.04.2016 г., за №74-74/005-74/008/301/2016-572/1

Рисунок. Свидельство о государственной регистрации права собственности на тепловые сети, подключенные к котельной «Набережная» с. Варна

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к котельной «Больница» с.Варна, проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, подземно бесканальным способом, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из стеклопластика, оцинкованного металла.

Параметры работы тепловых сетей котельной «Больница» с. Варна:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 4,4 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 2,8 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации и П-образных компенсаторов.

Тепловая энергия для нужд отопления потребителей северной части с. Варна транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 0,82 км, согласно выписке ЕГРН от 15.04.2016 г., за №74-74/005-74/008/301/2016-573/1

Рисунок. Свидельство о государственной регистрации права собственности на тепловые сети, подключенные к котельной «Больница» с. Варна

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к котельной «Учкомбинат» с. Варна, проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, подземно бесканальным способом, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из стеклопластика, оцинкованного металла.

Параметры работы тепловых сетей котельной «Учкомбинат» с.Варна:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 4,2 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 3,3 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации и П-образных компенсаторов.

Тепловая энергия для нужд отопления потребителей северной части с. Варна транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 0,266 км, согласно выписке ЕГРН от 15.04.2016 г., за №74-74/005-74/008/301/2016-574/1

Рисунок. Свидельство о государственной регистрации права собственности на тепловые сети, подключенные к котельной «Учкомбинат» с. Варна

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к котельной «ст. Тамерлан» с. Варна, проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, подземно бесканальным способом, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из стеклопластика, оцинкованного металла.

Параметры работы тепловых сетей котельной «ст.Тамерлан» с. Варна:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 4,4 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 3,5кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации и П-образных компенсаторов.

Тепловая энергия для нужд отопления потребителей восточной части с. Варна транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 2,664 км, согласно выписке ЕГРН от 07.12.2021 г., кадастровый №74:05:0000000:765

Рисунок. Свидельство о государственной регистрации права собственности на тепловые сети, подключенные к котельной «ст. Тамерлан» с.Варна

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к котельной «Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с.Варна, проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из   оцинкованного металла.

Параметры работы тепловых сетей котельной «Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с.Варна:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 3,2 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 2,2 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации.

Тепловая энергия для нужд отопления МКДОУ «Детский сад №11 Сказка» с. Варна транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 0,03 км.

Трубопроводы тепловых сетей проложены подземно бесканальным и канальным способом, покрытые теплоизоляцией из мягких матов,  покрывной слой теплоизоляции выполнен из  стеклопластика, рубероида.

Параметры работы сетей:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 3,2 кгс/см2 ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 2,2 кгс/см2,

Год окончания строительства сетей – 1997 год.

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации и П-образных компенсаторов.

Тепловая энергия  для нужд отопления потребителей с. Бородиновка транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 677,0 метров, согласно выписке из ЕГРН от 25.03.2025г.

Трубопроводы тепловых сетей проложены подземно бесканальным и канальным способом, покрытые теплоизоляцией из мягких матов,  покрывной слой теплоизоляции выполнен из  стеклопластика, рубероида.

Параметры работы сетей от КБМА – 1500 п. Новый Урал:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 4,2 кгс/см2 ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 2,8 кгс/см2,

Год окончания строительства сетей – 1998 год.

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации и П-образных компенсаторов.

Тепловая энергия  для нужд отопления потребителей п. Новый Урал транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 1 674 метров, согласно выписке из ЕГРН от 23.08.2023г.

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к котельной ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь, проложены подземно бесканально, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из  стеклопластика.

Параметры работы тепловых сетей котельной ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 4,0 кгс/см2,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 3,0 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации.

Тепловая энергия для нужд отопления  транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 0,385км.

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к котельной ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь, проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, покрытые теплоизоляцией из ППУ, мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из   оцинкованного металла.

Параметры работы тепловых сетей котельной ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 4,0 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 3,0 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации.

Тепловая энергия для нужд отопления  транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 0,22 км

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к котельной с. Новопокровка, проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, подземно бесканально, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из   оцинкованного металла.

Параметры работы тепловых сетей котельной с. Новопокровка:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 4,0 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 3,0 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации.

Тепловая энергия для нужд отопления  транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 0,91 км

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к ТКУ «Школа» с. Николаевка, проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из   оцинкованного металла.

Параметры работы тепловых сетей ТКУ «Школа» с. Николаевка:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 3,8 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 2,9 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации.

Тепловая энергия для нужд отопления транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 0,024 км

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к ТКУ «Детский сад» с. Николаевка, подземно в каналах, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из   оцинкованного металла.

Параметры работы тепловых сетей ТКУ «Детский сад» с. Николаевка:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети –3,7 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 2,0 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации.

Тепловая энергия для нужд отопления  транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 0,016 км

Трубопроводы тепловых сетей, поключенных к БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят, проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, покрытые теплоизоляцией из мягких матов, покрывной слой теплоизоляции выполнен из   оцинкованного металла.

Параметры работы тепловых сетей БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят:

- температурный график работы тепловых сетей – 95/70 оС.

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети –0,8 кгс/см2  ,

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 0,5 кгс/см2,

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенсации.

Тепловая энергия для нужд отопления   транспортируется по трубопроводам, общей протяженностью – 0,055 км

Структура тепловых сетей Варненского муниципального округа приведена ниже в таблице.

Таблица 11. Структура тепловых сетей с материальными характеристиками

| Наружный диаметр трубопровода, м | Протяженность, м | Наружная площадь трубопроводов, м2 | Объем трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Микрорайон» с. Варна |  |  |  |
| 0,530 | 146 | 486 | 5 |
| 0.219 | 1 547 | 2 128 | 55 |
| 0,159 | 1 222 | 1 220 | 43 |
| 0,114 | 1 170 | 838 | 41 |
| 0,089 | 182 | 102 | 6 |
| 0,076 | 110 | 53 | 4 |
| 0,057 | 411 | 147 | 15 |
| ИТОГО | 4 788 | 4 973 | 169 |
| Котельная «Набережная» с. Варна |  |  |  |
| 0,219 | 263 | 362 | 9 |
| 0,159 | 964 | 963 | 34 |
| 0,114 | 492 | 352 | 17 |
| 0,089 | 430 | 240 | 15 |
| 0,057 | 226 | 81 | 8 |
| ИТОГО | 2 375 | 1 998 | 84 |
| Котельная «Больница» с. Варна |  |  |  |
| 0,377 | 8 | 19 | 0,3 |
| 0,219 | 114 | 157 | 4 |
| 0,159 | 80 | 80 | 3 |
| 0,133 | 175 | 146 | 6 |
| 0,114 | 274 | 196 | 10 |
| 0,089 | 118 | 66 | 4 |
| 0,057 | 51 | 18 | 2 |
| ИТОГО | 820 | 682 | 29 |
| Котельная «Учкомбинат» с. Варна |  |  |  |
| 0,114 | 225 | 161 | 8 |
| 0,057 | 41 | 15 | 1 |
| ИТОГО | 266 | 176 | 9,4 |
| Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна |  |  |  |
| 0,219 | 550 | 756 | 19 |
| 0,159 | 435 | 434 | 15 |
| 0,114 | 837 | 599 | 30 |
| 0,089 | 495 | 277 | 17 |
| 0,057 | 347 | 124 | 12 |
| ИТОГО | 2 664 | 2 191 | 94 |
| Котельная «МКДОУ «Детский сад №11 Сказка» с. Варна |  |  |  |
| 0,057 | 30 | 11 | 1,06 |
| ИТОГО | 30 | 11 | 1,06 |

| КБМА-900 с. Бородиновка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,219 | 60,0 | 83,0 | 3,8 |
| 0,159 | 296,0 | 296,0 | 10,5 |
| 0,108 | 114,0 | 77,0 | 1,8 |
| 0,076 | 80,0 | 38,0 | 0,5 |
| 0,057 | 127,0 | 45,0 | 0,5 |
| ИТОГО | 677 | 539 | 17 |
| КБМА-1500 п. Новый Урал |  |  |  |
| 0,219 | 660,0 | 907,71 | 23,31 |
| 0,159 | 360,0 | 359,47 | 12,72 |
| 0,108 | 220,0 | 149,21 | 7,77 |
| 0,089 | 170,0 | 95,02 | 6,01 |
| 0,076 | 120,0 | 57,27 | 4,24 |
| 0,057 | 144,0 | 51,55 | 5,09 |
| ИТОГО | 1 674 | 1620,23 | 59,13 |
| Котельная п. Новопокровка |  |  |  |
| 0,159 | 260 | 260 | 9 |
| 0,133 | 48 | 40 | 2 |
| 0,108 | 256 | 174 | 9 |
| 0,089 | 314 | 176 | 11 |
| 0,057 | 32 | 11 | 1 |
| ИТОГО | 910 | 660 | 32 |
| Котельная «Школа» п. Красный Октябрь |  |  |  |
| 0,133 | 41 | 34 | 1 |
| 0,108 | 97 | 66 | 3 |
| 0,089 | 94,5 | 53 | 3 |
| 0,057 | 43 | 15 | 2 |
| ИТОГО | 275,5 | 168 | 10 |
| Котельная «Дом культуры» п. Красный Октябрь |  |  |  |
| 0,133 | 12 | 10 | 0 |
| 0,108 | 25 | 17 | 1 |
| 0,089 | 56 | 31 | 2 |
| 0,057 | 203 | 73 | 7 |
| ИТОГО | 296 | 131 | 10 |
| ТКУ «Школа» с. Николаевка |  |  |  |
| 0,057 | 24 | 8,6 | 0,8 |
| ИТОГО | 24 | 8,6 | 0,8 |
| ТКУ «Детский сад» с. Николаевка |  |  |  |
| 0,057 | 16 | 5,7 | 0,6 |
| ИТОГО | 16 | 5,7 | 0,6 |
| БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы - Аят |  |  |  |
| 0,089 | 55 | 30,7 | 1,9 |
| ИТОГО | 55 | 30,7 | 1,9 |

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

где      µ – удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч;

M – материальная характеристика сети, м2;

Qприсоед – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч;

di – диаметр i-го участка трубопровода тепловых сетей, м;

li – протяжённость i-го участка трубопровода тепловых сетей, м.

Таблица 12.  Удельная материальная характеристика тепловых сетей

| Наименование источника тепла | Передаваемая МАХ тепловая мощность, Гкал/ч | Материальная характеристика, м2 | Уд. материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Микрорайон» с. Варна | 5,48 | 4 973 | 907,48 |
| Котельная «Набережная» с. Варна | 2,031 | 1 998 | 983,75 |
| Котельная «Больница» с. Варна | 1,1807 | 682 | 577,62 |
| Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 0,6817 | 176 | 258,18 |
| Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 1,601 | 2 191 | 1 368,52 |
| Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 0,1225 | 10,74 | 87,67 |
| КБМА - 900 с.Бородиновка | 0,5319 | 539,0 | 1 013,35 |
| КБМА - 1500 п. Новый Урал | 1,031 | 1 620,23 | 1 571,51 |
| ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 0,389 | 168 | 431,88 |
| ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 0,343 | 131 | 381,924 |
| ТКУ п.Новопокровка | 0,453 | 660 | 1 456,95 |
| ТКУ «Школа» с. Николаевка | 0,153 | 8,6 | 56,21 |
| ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 0,103 | 5,7 | 55,34 |
| БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 0,194 | 30,7 | 158,25 |

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

- 3.3. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены ниже на рисунках.

Рисунок.  Схема тепловых сетей от котельной «Микрорайон» с. Варна

Рисунок.  Схема тепловых сетей от котельной «Набережная» с. Варна

Рисунок.  Схема тепловых сетей от котельной «Больница» с. Варна

Рисунок.  Схема тепловых сетей от котельной «Учкомбинат» с. Варна

Рисунок.  Схема тепловых сетей от котельной «ст. Тамерлан» с. Варна

Рисунок.  Схема тепловых сетей от котельной «МКДОУ Детский сад №11 Сказка»

с. Варна

Рисунок.  Схема тепловых сетей от БМА – 1500  с. Новый Урал

Рисунок.  Схема тепловых сетей от КБМА-900  с. Бородиновка

Электронные схемы систем теплоснабжения Варненского муниципального округа разработаны в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo.

- 3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях и  строительных особенностей тепловых камер

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены из железобетонных блоков и/или кирпича;

- перекрытия тепловых камер выполнены из сборного железобетона (балки, плиты);

-тепловые камеры оснащены люками заводского исполнения, часть тепловых камер - металлическими крышками и деревянными щитами;

- тепловые камеры оборудованы металлическими лестницами или скобами.

В камерах установлена запорная арматура, спускники, воздушники, а также измерительные приборы (манометры).

На трубопроводах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, вьшуска воздуха из трубопроводов, а также на вводе/выводе тепловых узлов и на трубопроводах ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура в основном установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. Кроме этого есть переходные камеры для перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную прокладку. В качестве запорной арматуры используются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны. Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены.

- 3.5. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Системы централизованного теплоснабжения Варненского муниципального округа запроектированы под центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, т.е. регулирование происходит на источнике тепловой энергии, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха.

Отпуск тепловой энергии  на цели отопления, осуществляется по температурному графику  - 95/70°C

Принятые температурные графики являются оптимальными и технически обоснованными по следующим причинам:

- простота конструкций систем теплопотребления;

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

- малые подключенные нагрузки потребителей.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях.

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода принимается равной +8°С в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", а также в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Температура в отапливаемых зданиях установлена в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011.

- 3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с  «Правилами технической эксплуатации  объектов теплоснабжения  и теплопотребляющих установок» (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 14.05.2025г. №511):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

Температура, расход и давление сетевой воды задается оператором источника тепловой энергии в соответствии со среднесуточной температурой наружного воздуха, определенной по прогнозу погоды, в увязке с температурным графиком. Потребители тепловой энергии недостатка в тепле испытывают, недостаток качества (температуры) теплоносителя компенсируется его количеством.

В целом можно отметить, что фактические температурные графики отпуска тепловой энергии на нужды отопления соответсвуют утвержденным графикам и требованиям  «Правил технической эксплуатации  объектов теплоснабжения  и теплопотребляющих установок»

3.7. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Для оценки работы тепловых сетей разработан гидравлический режим работы систем теплоснабжения на базе программно-расчетного комплекса «ZuluThermo».

Для наглядной оценки работы тепловых сетей при рассмотренных выше режимах построены пьезометрические графики напоров в тепловой сети.

В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: предохранение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых давлений для нагревательных приборов в обратных трубопроводах обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления располагаемых напоров и т.д.

При внедрении программного комплекса ZULU в тепловые сети Варненского муниципального округа и освоении его у эксплуатирующей организации появится возможность моделирования ежегодно расчетные режимы, задавая те или иные параметры на источниках теплоснабжения.

Использование «ZuluThermo» позволяет проводить теплогидравлические расчеты тепловых сетей с получением:

- расходов сетевой воды, скоростей и потерь напоров в трубопроводах;

- напоров в узлах сети, в том числе располагаемых напоров у потребителей;

- расчетных расходов теплоносителя у потребителей, номеров элеваторов, диаметров сопел и дроссельных шайб, а также мест их установки;

- нормативных и фактических тепловых потерь в подающих и обратных трубопроводах;

- утечек сетевой воды и потерь тепловой энергии с утечками из тепловой сети и систем теплопотребления;

- величин располагаемых напоров у потребителей и необходимого располагаемого напора на источниках тепла.

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей - при стоянии расчетной температуры наружного воздуха.

Что касается Схемы теплоснабжения на перспективные годы, то расчет диаметров трубопроводов выполнен в программе «ZuluThermo».

Выбор диаметров тепловых сетей на каждом участке обоснован технико-экономическим расчетом при минимуме расчетных затрат.

Для осуществления гидравлического расчета необходимо было произвести процедуру паспортизации всех элементов системы теплоснабжения.

В паспорте участков тепловых сетей отражается следующая информация: начало и конец участка, протяженность участка тепловой сети, год ввода в эксплуатацию, диаметр, способ прокладки, год ввода в эксплуатацию, запорная арматура, количество отводов, компенсаторов и т.д.

В паспорте источника тепловой энергии следующая информация: наименование, геодезическая отметка, адрес. При проведении расчета «вручную» подбирается оптимальный напор в подающем и обратном трубопроводах, автоматически рассчитывается подключенная нагрузка, потери тепловой энергии в тепловых сетях и т.д.

Гидравлические характеристики тепловой сети устанавливают взаимосвязь между расходами и давлениями (или напорами) воды во всех точках системы. Падение давления и потери напора или располагаемый перепад давлений и располагаемый напор (разность напоров) на любом участке или в узлах сети связаны между собой следующим соотношением:

где ∆h - потери напора или располагаемый напор, м;

∆p - падение давления или располагаемый перепад давлений, Па;

ρ- плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м 3;

g- ускорение свободного падения, м/c2.

Падение давления в трубопроводе может быть представлено как сумма двух слагаемых: линейного падения и падения в местных сопротивлениях:

∆РЛ - линейное падение давления, Па;

∆РМ - падение давления в местных сопротивлениях, Па.

В трубопроводах, транспортирующих жидкости или газы,

причем RЛ - удельное падение давления, отнесенное к единице длины трубопровода, Па/м; L - длина трубопровода, м.

Исходными зависимостями для определения удельного линейного падения давления в трубопроводе являются уравнения:

где λ - коэффициент гидравлического трения (безразмерная величина);

v - скорость среды, м/с;

d - внутренний диаметр трубопровода, м;

G - массовый расход, кг/с;

КЭ - значение эквивалентной шероховатости трубопровода, м;

Re - критерий Рейнольдса.

При наличии на участке трубопровода ряда местных сопротивлений суммарное падение давления во всех местных сопротивлениях определяется по формуле:

где ∑ς - сумма коэффициентов местных сопротивлений, установленных на участке; ς- безразмерная величина, зависящая от характера сопротивления.

Коэффициенты местных сопротивлений арматуры и фасонных частей приведены в справочной литературе. Сопротивления муфтовых, фланцевых и сварных соединений трубопроводов при правильном выполнении и монтаже незначительны, поэтому их надо рассматривать в совокупности с линейными сопротивлениями.

Так как потери в тепловых сетях, как правило, подчиняются квадратичному закону, то гидравлическая характеристика любого i-го участка тепловой сети представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением:

где ∆h - потери напора, м;

S - полное сопротивление участка сети, м⋅ч2/т2;

G - расход теплоносителя на участке, т/ч.

В свою очередь, полное сопротивление участка сети можно представить в виде:

где SУД - величина удельного сопротивления, м⋅ч2/(т2⋅м), которая вычисляется по формуле:

а LЭ - эквивалентная длина местных сопротивлений, величину которой можно определить:

Для установления гидравлического режима всей сети производится суммирование гидравлических характеристик всех её участков. Удельные потери напора на участках тепловой сети в этом случае можно определить как:

Максимальная величина перепада напоров в сети ∆Hс имеет место на подающем и обратном коллекторах источника:

Суммарная величина сопротивления всей сети ∑SC является результирующей функцией всех последовательно и параллельно соединенных между собой сопротивлений участков i, потребителей j и подкачивающих магистральных насосных станций k:

Сопротивления совместно включенных групп разнородных потребителей также представляют собой результирующие функцию их последовательного и (или) параллельного соединения между собой:

Гидравлическое сопротивление j-го потребителя рассчитывается в соответствии с уравнением:

где h j - потери напора при проходе расчетного расхода теплоносителя G j .

В частности, для систем отопления жилых зданий потери напора по расчетному расходу в соответствии с нормативно-технической документацией должны составлять величину hсо=1,0-1,5 м. Удельные сопротивления подогревателей горячей воды и вентиляционных систем приведены в справочной литературе.

Отопительные системы жилых и общественных зданий присоединяются к водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме со смесительным устройством. Объясняется это тем, что по нормативно-технической документации температура теплоносителя, подаваемая в отопительные приборы, не должна превышать в расчетных условиях 95 °С. В качестве смесительных устройств на абонентских вводах систем отопления применяются струйные насосы-элеваторы и центробежные насосы.

Характеристика водоструйных насосов (элеваторов) с цилиндрической камерой смешения описывается уравнением:

где ∆рс, ∆рр - располагаемый перепад давлений рабочего потока и перепад давлений, создаваемый элеватором, Па;

f1,f2 - площади живого выходного сечения сопла и сечения цилиндрической камеры смешения, м2;

u – коэффициент инжекции (смешения) элеватора;

ϕ1 , ϕ2 ,ϕ3 ,ϕ4 - коэффициенты скорости соответственно сопла, цилиндрической камеры смешения, диффузора, и входного участка камеры смешения.

Величина оптимального диаметра камеры смешения в этом случае:

Здесь: Sc - сопротивление отопительной системы, Па*с2 /м6;

V – объемный расход смешанной воды, м3/с;

G – массовый расход смешанной воды, кг/с;

ρ - плотность воды, кг/м3 .

При значениях коэффициентов ϕ1 = 0,95; ϕ2 = 0,975; ϕ3 = 0,9; ϕ4 = 0,925 диаметр сопла элеватора может быть вычислен, как:

Потеря давления в рабочем сопле элеватора:

где Gp – массовый расход первичного теплоносителя через сопло, кг/с.

Если располагаемый напор в узле присоединения абонента - ∆HАБ превышает необходимую для элеватора величину ∆HЭ, то избыточная разность напоров должна быть сработана дополнительным сопротивлением - дросселирующей шайбой. Диаметр дросселирующей шайбы определяется по уравнению:

Размерность величины dШ- мм, причем из-за соображений стабильности работы узла минимальная величина дросселирующей шайбы не должна быть менее 3 мм.

В системах теплоснабжения, работающих по режимному графику отпуска теплоты   τ′01/ τ′02 =95/70 °С, присоединение абонентов к линиям сети осуществляется напрямую без инжекционных устройств. Таким же образом к сети присоединяются, как правило, отопительные и вентиляционные установки зданий промышленного назначения и все подогреватели систем горячего водоснабжения. В этом случае, излишняя разность располагаемых напоров в узлах присоединения этих систем срабатывается только шайбами. При этом

Важнейшим условием нормальной работы всей системы теплоснабжения является обеспечение стабильной подачи всем абонентам расходов сетевой воды, соответствующих их плановой тепловой нагрузке.

В этом случае наладка нормируемой подачи теплоносителя каждому потребителю осуществляется расстановкой только в целом во всей системе дросселирующих устройств, способствующих перераспределению активных напоров и расходов сетевой воды в ветвях и узлах схемы. Диаметры сопл элеваторов и дополнительных дросселирующих шайб, срабатывающих излишки располагаемых напоров у абонентов и, как следствие, ограничивающих подачу им излишнего количества теплоносителя, могут быть рассчитаны только при помощи ЭВМ посредством многократной итерационной увязки.

Для гидравлического расчета была разработана электронная модель тепловых сетей, позволяющая воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных, о величине установившихся при этом фактических значений:

• расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;

• расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;

• температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции;

• средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали.

Электронная схема теплоэнергетического комплекса позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

• изменения режима регулирования отпуска теплоты;

• присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;

• замены одних трубопроводов на другие.

Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников тепловой энергии приведены в Приложении к Главе 3 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.

Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей.

Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются отсутствие деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети.

Среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся в эксплуатации не превышает 6 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной водой.

Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются. Все без исключения утечки, возникшие на тепловых сетях за 5 последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения Варненского муниципалього округа.

Аварий за прошедшие 5 лет не наблюдалось, инциденты устранялись в течение 2-3 часов.

3.9.  Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 13;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 13.  Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети.

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Нормативное время полного восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

В целом, время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

- 3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

### 3.11.1. Методы технической диагностики, используемые на территории Варненского муниципального округа

- гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80% мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

- испытания на тепловые потери. Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию тепловых сетей и разработки на их основе нормируемых эксплуатационных тепловых потерь. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых.

- испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Для поддержания надежного теплоснабжения округа и обеспечения безопасности необходимо в летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта.

Последнюю операцию необходимо производить в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

### 3.11.2. Методы технической диагностики, не нашедшие применения на территории Варненского муниципального округа

Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

- Тепловая аэросъемка в ИК - диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод испытания на потенциалы блуждающих токов. Метод испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях округа.

- 3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

-	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

-	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

-	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

-	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

-	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Испытания на тепловые и гидравлические потери

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных магистральных участках тепловых сетей. Виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

-	задачи и основные положения методики проведения испытания;

-	перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

-	последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

-	режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

-	схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

-	схемы включения и переключений в тепловой сети;

-	сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

-	точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

-	оперативные средства связи и транспорта;

-	меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

-	список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 2 кгс/смª.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин. под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °C.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя установлена ПТЭ ТЭ один раз в 5 лет.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

-	отопительные системы детских и лечебных учреждений;

-	неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

-	отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться 1 раз в 5 лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться 1 раз в 5 лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за 3 дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

Оперативно-ремонтный персонал теплоснабжающей организации организовывает техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает технический руководитель.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

-	подготовка технического обслуживания и ремонтов;

-	вывод оборудования в ремонт;

-	оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

-	проведение технического обслуживания и ремонта;

-	приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют Нормативно-технической документации

- 3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощ-ности) и теплоносителя

Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей

1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:

- потери сетевой воды;

- потери тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);

- удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии).

2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.

3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.

5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- при истечении срока действия нормативных характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:

- по показателю "потери сетевой воды":

- при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;

- при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;

- по показателю "тепловые потери":

- при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;

- при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах":

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;

- при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;

- по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии":

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).

6. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с расчетной и выше для периода регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования.

7. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:

(1)

где - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м3;

- годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м3;

- ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3;

- суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м3.

8. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.

8.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:

для участков подземной прокладки:

(2)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м2;

- суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м2;

- ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °C;

- среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °C;

для участков надземной прокладки:

(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

(3)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м2;

- суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м2;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного воздуха, °C;

- среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энергетических характеристик, °C.

8.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле:

(4)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч;

С - удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °C;

ρср - среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, кг/м3;

- ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

- ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в году, ч;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой сети, °C.

8.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, Гкал/ч, определяются по формуле:

(5)

9. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход электроэнергии».

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в точке излома температурного графика , кВт·ч/Гкал, определяется по формуле:

(6)

где:

- ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт.

Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях через изоляцию при передаче теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом министерства энергетики РФ №325 «Об организации в министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»

Нормативные потери тепловой энергии при траспортировке тепловой энергии составляют:

Рисунок. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 06.11.2025 г. за №72/11 «Об утверждение нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2026 год по тепловым сетям, расположенным на территории Варненского муниципального округа

3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последний год.

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям котельных, расположенных на территории Варненского муниципального округа за последний год представлены в ниже таблице.

Таблица 15. Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последний год.

| Наименование источника теплоснабжения | Нормативы техно-логических потерь тепловой энергии |  | Фактические в 2025 году |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепло-носителя, тн/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Потери тепло-носителя, тн/год |  |
| Котельная «Микро-район» с. Варна | 2 431,95 | 3 312,6 | 2 404,19 | 3 498,54 | Системы теплоснабжения сработали не вполной мере энергоэффективно, т.к. техническое состояние тепловых сетей физически изношено. Частые порывы на подводящих тепловых сетях к потребителям |
| Котельная «Набережная» с. Варна | 1 087,75 | 973,4 | 1 079,89 | 1 023,56 |  |
| Котельная «Боль-ница» с. Варна | 424,71 | 312,2 | 419,34 | 356,32 |  |
| Котельная «Учком-бинат» с. Варна | 74,595 | 54,9 | 76,12 | 95,43 |  |
| Котельная «ст. Та-мерлан» с. Варна | 1 123,0 | 1 628,44 | 1 118,92 | 1 616,2 |  |
| Котельная МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 8,0 | 9,2 | 8,43 | 9,1 |  |
| КБМА – 1500 п. Новый Урал | 785,819 | 943,44 | 1040 | 0,582 |  |
| КБМА - 900 с. Бородиновка | 378,0 | - | 382,0 | - |  |
| ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 190,0 | - | 190,0 | 99,35 |  |
| ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 121,4 |  |
| ТКУ п. Новопокровка | 190,0 | 220,7 | 190,0 | 220,7 |  |
| ТКУ «Школа» с. Николаевка | 14,0 | 16,3 | 5,0 | 5,8 |  |
| ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 10,0 | 11,6 | 3,0 | 3,5 |  |
| БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 28,0 | 32,5 | 38 | 44,15 |  |

Фактическую величину тепловых потерь определить невозможно по причине отсутствия приборов учёта в тепловых пунктах потребителей.

- 3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В рассматриваемый период, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети на территории Варненского муниципального округа не выдавались.

- 3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Используемые в системах теплоснабжений Варненского муниципального округа температурные графики позволяют использовать непосредственное присоединение систем отопления потребителей к тепловой сети, при этом вода из подающей магистрали направляется сразу в систему отопления потребителей без смешения с водой из обратной магистрали.

Использование данной схемы позволяет значительно упростить и удешевить устройство тепловых пунктов потребителей, так как не требуется установка дорогостоящих теплообменников или требующих обслуживания смесительных устройств.

- 3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»:

«До  1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии».

Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов.

Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, например, по длинам  прямых участков трубопроводов, должен основываться также на учете следующих  факторов:  допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости; наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта; соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации; надежности и ремонтнопригодности приборов,  необходимости автономного электропитания; уровня подготовки эксплуатационного персонала; полная автоматизация учета при наличие двухмесячного почасового архива; доступная стоимость, срок присутствия производителя приборов на рынке.

Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков, удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя». Выбор тепловычислительных комплексов следует производить, исходя из оптимального сочетания цены и качества.

Монтаж узлов учета в муниципальных жилых домах будет выполняться подрядными организациями, прошедшими конкурсный отбор. На жилищно-эксплуатационные предприятия возлагается обязанность по оборудованию помещений узлов учета в части обеспечения сохранности устанавливаемого оборудования, предотвращения несанкционированного проникновения в узел посторонних лиц. До начала выполнения монтажа предприятием - подрядчиком изготавливается проектно-сметная документация.

Сведения о наличии приборов учёта тепловой энергии у потребителей представлены в таблице 16

Таблица 16. Сведения о наличии  приборов учёта тепловой энергии у потребителей

| Зона теплоснабжения | Общее количество потребителей тепловой энергии (объектов), шт. | Количество оснащённых ПУ тепла, шт. | Степень оснащённости ПУ тепла, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Микрорайон» с. Варна | 52 | 26 | 50 |
| Котельная «Набережная» с. Варна | 32 | 15 | 47 |
| Котельная «Больница» с. Варна | 3 | 1 | 33 |
| Котельная «Учкомбинат» с.Варна | 3 | 3 | 100 |
| Котельная «ст. Тамерлан» с.Варна | 28 | 8 | 29 |
| Котельная «МКДОУ «Детский сад №11 Сказка» с.Варна | 1 | 1 | 100 |
| КБМА – 900 с. Бородиновка | 5 | 4 | 80 |
| КБМА - 1500 п. Новый Урал | 14 | 8 | 50 |
| ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 1 | 1 | 100 |
| ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 2 | 2 | 100 |
| ТКУ п. Новопокровка | 4 | 4 | 100 |
| ТКУ «Школа» с. Николаевка | 1 | 1 | 100 |
| ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 1 | 1 | 100 |
| БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 1 | 1 | 100 |

- 3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источником теплоснабжения ведет дежурно-диспетчерская служба. Взаимодействие операторов котельной с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи. Тепломеханическое оборудование источников тепловой энергии имеет среднюю степень автоматизации. Котельные с насосным оборудованием автоматизированы. Автоматизация осуществляется в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей среды. Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации.

- 3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Системы теплоснабжения Варненского муниципального округа функционируют без центральных тепловых пунктов и повысительных насосных станиций.

- 3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В качестве защиты тепловых сетей используются предохранительные клапаны на выходе из котельной, на тепловых сетях используются воздушные и сбросные краны.

3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей  (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные  бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В  случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными  Правительством РФ».

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Варненского муниципального округа не выявлено.

- 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Выбор и обоснование структуры расчетных элементов территориального деления в административных границах Варненского муниципального округа приведены в Главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Варненского муниципального округа Челябинской области на период до 2040 года.

  - Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В период разработки Схемы теплоснабжения, крупных изменения в зоне действия источников тепловой энергии, рсположенных на территории Варненского муниципального округа не произошло.

В 2025 году  в зоне деятельности котельной «Набережная» отключен жилой дом по ул. Советская,92 с  тепловой нагрузкой 0,004Гкал/час, в зоне деятельности КБМА-900 с.Бородиновка

отключен гараж администрации ул. Бр. Соловых,50   с  тепловой нагрузкой 0,0124Гкал/час, в зоне деятельности КБМА- 1500 п. Новый Урал  отключены : Администрация , « Почта России»

ул. Шоссейная ,30  с  тепловой нагрузкой 0,022Гкал/час

Мероприятий по переключению тепловой нагрузки потребителей не планировалось и не проводилось.

  - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории округа.

Все котельные, расположенные на территории Варненского муниципального округа с тепловыми сетями, на момент актуализации схемы теплоснабжения, эксплуатируются АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжение осуществляется для объектов бюджета, населения и прочих потребителей.

1-я зона - котельная «Микрорайон» с тепловыми сетями, расположена по ул. Спартака, д. 1 в с. Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для населения, объектов бюджетной сферы и прочих юриди-ческих лиц в западной части села.

2-я зона - котельная «Набережная», с тепловыми сетями расположена по ул. Набережная, д. 2 в с. Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для населения, объектов бюджетной сферы и прочих юриди-ческих лиц в центральной части села.

3-я зона - котельная «Больница» с тепловыми сетями, расположена по ул. Магнитогорская, д. 1 в с.Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабаты-вает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для населения и объектов бюджетной сферы в северной части села.

4-я зона - котельная «Учкомбинат» с тепловыми сетями, расположена по ул. Говорухина, д. 110 в с. Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабаты-вает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для объектов бюджетной сферы и населения в южной части села.

5-я зона - котельная «ст.Тамерлан» с тепловыми сетями, расположена по ул. Ленина, д. 16, стр.1 в с.Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжаю-щая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для населения, объектов бюджетной сферы и прочих юридических лиц в восточной части села.

6-я зона - котельная «МКДОУ Детский сад № 11 Сказка» с тепловыми сетями, расположена по пер. Чапаева, д. 8, стр.1, пом.2 в с.Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» в восточной части села.

7-я зона – КБМА-900 с. Бородиновка с тепловыми сетями, расположена в с. Бородиновка Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды осуществляется только для объектов бюджетной сферы.

8-я зона – КБМА-1500 п.Новый Урал с тепловыми сетями, расположена в п. Новый Урал Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды для населения, объектов бюджетной сферы и прочих юридических лиц.

9-я зона - ТКУ «Школа» с тепловыми сетями, расположена по ул. Школьной, д. 9Б в п. Красный Октябрь Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблкоммун-энерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды  для нужд МОУ «СОШ им. Заика Л.Т.».

10-я зона - ТКУ «Дом культуры» с тепловыми сетями, расположена по ул. Гагарина, д. 35В в п. Красный Октябрь Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблкоммун-энерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды для нужд объектов бюджетной сферы       11-я зона - котельная п. Новопокровка с тепловыми сетями, расположена по ул. Советской, д. 89Б в п. Новопокровка Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды для объектов бюджетной сферы .

12-я зона - ТКУ «Школа» с тепловыми сетями, расположена по ул. Набережная, д. 16Б, в с. Николаевка Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию  в виде горячей воды для нужд МОУ «СОШ».

13-я зона - ТКУ «Деткий сад» с тепловыми сетями, расположена по ул. Набережная, д. 16Б, в с. Николаевка Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблкоммун-энерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию  в виде горячей воды для нужд  МКДОУ «Детский сад №1».

14-я зона – БТУ-300 «Школа» с тепловыми сетями, расположена по ул. Центральная, д. 12А, в  п. Арчаглы-Аят Варненского муниципального округа,  эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию в виде горячей воды для нужд МОУ «СОШ».

  - Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа  отсутствуют.

Строительство источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на период до 2040 года не планируется на территории Варненского муниципального округа.

- 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Произошли изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в части отключения от тепловых сетей систем теплоснабжения на территоритории Варненского муниципального округа , следующих объектов теплоснабжения:

1.В зоне деятельности котельной «Набережная» отключен жилой дом по ул. Советская,92 с  тепловой нагрузкой 0,004Гкал/час

2.В зоне деятельности КБМА-900 с.Бородиновка отключен гараж администрации ул. Бр. Соловых,50   с  тепловой нагрузкой 0,0124Гкал/час

3.В зоне деятельности КБМА- 1500 п. Новый Урал  отключены : Администрация , « Почта России»  ул. Шоссейная ,30  с  тепловой нагрузкой 0,022Гкал/час

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице 17 в разрезе источников тепловой энергии.

Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы:

- плотность постоянно проживающего населения;

- оснащенность объектами общественно - деловой застройки.

Таблица 17. Потребность в тепловой мощности источников тепловой энергии, по состоянию на 01.03.2026 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная присоединенная нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 5,015 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 1,823 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 1,082 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 0,641 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 1,333 |
| 6. | Котельная «МКДОУ «Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 0,121 |
| 7. | Котельная с. Бородиновка | 0,503 |
| 8. | Котельная п. Новый Урал | 0,881 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 0,357 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 0,315 |
| 11. | ТКУ п. Новопокровка | 0,416 |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевка | 0,141 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 0,095 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 0,1783 |
|  | ИТОГО | 12,9013 |

  - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Порядок определения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах теплоисточника регламентирован формулой п 6.9 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабжения (в соответствии с величиной достигнутого максимума тепловой нагрузки), по формуле:

(1)

где	QДМ – среднесуточная нагрузка, в период достигнутого максимума, Гкал/ч;

tвн – усредненная по системе теплоснабжения температура воздуха внутри помещения (принято 18°C);

tнр – расчетная температура наружного воздуха (-32°C согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99);

tнф – фактическая температура наружного воздуха, в период достигнутого максимума.

В таблице 18 представлены следующие сведения, требуемые для расчета фактической нагрузки на коллекторах теплоисточника, за базовый период:

- дата достижения максимума отпуска тепловой энергии с коллекторов;

- величина достигнутого максимума;

- среднесуточная температура наружного воздуха в период достигнутого максимума.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных может составлять 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях.

Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%-ой оснащенности потребителей приборами учета (фактическая оснащенность представлена в разделе 3 Главы 1 «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя»). Следовательно, в настоящем проекте принято следующее допущение: фактические значения потерь тепловой мощности соответствуют значениям нормируемых потерь тепловой мощности (определяются в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»).

Вычисление достаточно достоверного значения расчетных нагрузок конечных потребителей по видам теплопотребления на данном этапе также не представляется возможным, поскольку необходима 100%-ая степень оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии. Настоящим проектом для определения расчетных нагрузок по видам теплопотребления произведено пропорциональное разделение, в зависимости от величины договорной нагрузки. Например, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

(1)

где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-32 °C), Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

(2)

Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

(3)

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии

Варненский муниципальный округ расположен в климатической зоне Челябинской области, для которой расчётные температуры по СНиП 23-01 и СНиП 23-02 следующие:

- расчётная температура воздуха в холодный период года tНРО = - 32 °С;

- средняя температура воздуха за отопительный период tСРП = - 6,5 °С;

- фактическая продолжительность отопительного периода за последние 5 лет N = 218 суток = 5 232 часов.

Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) tВР для административных и общественных зданий принимается равной + 18°С.

Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) для жилых зданий принимается равной + 20°С.

- Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 18

Таблица 18. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии по состоянию на 01.03.2026 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная присоединенная нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 5,48 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 2,031 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 1,1807 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 0,6817 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 1,601 |
| 6. | Котельная «МКДОУ «Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 0,1225 |
| 7. | КБМА - 900 с. Бородиновка | 0,5319 |
| 8. | КБМА - 1500 п. Новый Урал | 1,031 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 0,389 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 0,343 |
| 11. | ТКУ п. Новопокровка | 0,453 |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевка | 0,153 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 0,103 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 0,194 |
| ИТОГО |  | 14,2973 |

  - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Под индивидуальным теплоснабжением понимается теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов и печное отопление. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в малоэтажном фонде (1 - 2 эт.).

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

На территории с. Варна имеются случаи применения в многоквартирных домах индивидуальное отопление. Реестр квартир в многоквартирных домах, с ивидуальным отоплением, приведен ниже в таблице 19.

Таблица 19. Реестр квартир в многоквартирном жилом фонде с индивидуальным отоплением по состоянию на 01.03.2026 г.

| № п/п | Адрес | Тип отопления | Источник теплоснабжения многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ул. Говорухина, д.19, кв.6 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 2. | ул. Говорухина, д.19, кв.12 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 3. | ул. Говорухина, д.19, кв.21 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 4. | ул. Говорухина, д.19, кв.23 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 5. | ул. Говорухина, д.21, кв.1 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 6. | ул. Говорухина, д.21, кв.7 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 7. | ул. Говорухина, д.21, кв.9 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 8. | ул. Говорухина, д.21, кв.15 | Электроотопление | Котельная «Микрорайон» |
| 9. | ул. Говорухина, д.21, кв.16 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 10. | ул. Говорухина, д.21, кв.27 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 11. | ул. Говорухина, д.23, кв.7 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 12. | ул. Магнитогорская, д.1, кв.4 | Газовое отопление | Котельная «Больница» |
| 13. | ул. Магнитогорская, д.1, кв.10 | Газовое отопление | Котельная «Больница» |
| 14. | ул. Магнитогорская, д.1, кв.11 | Газовое отопление | Котельная «Больница» |
| 15. | ул. Магнитогорская, д.1, кв.12 | Газовое отопление | Котельная «Больница» |
| 16. | ул. Магнитогорская, д.1, кв.15 | Газовое отопление | Котельная «Больница» |
| 17. | ул. Спартака, д.5а, кв.1 | Электроотопление | Котельная «Микрорайон» |
| 18. | ул. Спартака, д.5а, кв.8 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 19. | ул. Спартака, д.25, кв.5 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 20. | ул. Спартака, д.25, кв.10 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 21. | ул. Спартака, д.27, кв.1 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 22. | ул. Спартака, д.27, кв.7 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 23. | ул. Юбилейная, д.1а, кв.2 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 24. | ул. Юбилейная, д.1а, кв.4 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 25. | ул. Юбилейная, д.1а, кв.7 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 26. | ул. Юбилейная, д.1а, кв.27 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 27. | ул. Юбилейная, д.2, кв.4 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 28. | ул. Юбилейная, д.2. кв.20 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 29. | ул. Юбилейная, д.2. кв.23 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 30. | ул. Юбилейная, д.2. кв.25 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 31. | ул. Юбилейная, д.2. кв.26 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 32. | ул. Юбилейная, д.2а, кв.11 | Электроотопление | Котельная «Микрорайон» |
| 33. | пер. Пионерский, д.8, кв. 16 | Электроотопление | Котельная «Микрорайон» |

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах терроториального деления за отопительный период и в целом за год  представлена в таблице 20

Таблица 20. Величина потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 10 322 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 3 359 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 2 586 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 1 344 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 3 340 |
| 6. | Котельная «МКДОУ «Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 275 |
| 7. | КБМА - 900 с. Бородиновка | 950 |
| 8. | КБМА - 1500 п. Новый Урал | 2 111 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 519 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 608 |
| 11. | ТКУ п. Новопокровка | 798 |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевка | 269 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 246 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 296 |
| ИТОГО |  | 27 023 |

Снижение полезного отпуска потребителям, что может быть связано со следующими факторами:

- Высокие температуры наружного воздуха в отопительном периоде;

- Увеличением темпов «оприборивания» потребителей;

- Повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребялющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций);

- Новые здания при вводе в эксплуатацию не потребляют тепловую энергию в заявленном договором теплоснабжения объеме.

- Отключение потребителей тепловой энергии от централизованной системы теплоснабжения в связи с переходом на альтернативные источники теплоснабжения

  - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления коммунальной услуги – это объём потребления соответствующего коммунального ресурса, предъявляемый к оплате при отсутствии приборов учёта коммунального ресурса.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, с 1 июля 2012 года любой потребитель должен производить расчет, за потребленную тепловую энергию исходя из объёмов потребления, определённых с применением приборов учёта коммунальных ресурсов. В других случаях он оплачивает коммунальные услуги, согласно нормативам потребления коммунальных услуг. При этом нормативы должны стимулировать потребителя к установке приборов учета коммунальных ресурсов в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

С сентября 2012 года в РФ Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 были введены в действие правила предоставления коммунальных услуг.

Котельные, расположенные на территории Варненского муниципального округа, не предоставляет услуги по теплоснабжению населения на нужды ГВС. Расчеты ведутся по приборам учета тепловой энергии или по расчетной теловой нагрузке, в зависимости от строительного объема здания или норматива потребления тепловой энергии для отопления.

Постановление Администрации Варненского муниципального района от 30.12.2005 г. за №371 «О нормативах теплопотребления и периодах оплаты населением за тепловую энергию на территории Варненского муниципального района представлено ниже на рисунке.

Рисунок. Постановление Администрации Варненского муниципального района от 30.12.2005 г. за №371 «О нормативах теплопотребления и периодах оплаты населением за тепловую энергию на территории Варненского муниципального района»

  - Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Описание значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения по источникам тепловой энергии, расположенных на территории Варненского муниципального округа, представлены ниже в таблице 21.

Таблица 21. Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по состоянию на 01.03.2026 г.

| Филиал/Участок/Котельная | Расчетная часовая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Филиал Карталинские ЭТС АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |
| # Варненский участок |  |
| ## Котельная «Микрорайон», с. Варна, ул. Спартака, д.1 | ## 5,015 |
| ### "Варненское районное объединение потребительских обществ", ул. Гагарина, 105 | ### 0,021 |
| ### ООО "Луч", ул. Гагарина, 108 | ### 0,090 |
| ### Жилой дом, ул. Говорухина, 19 | ### 0,137 |
| ### Жилой дом, ул. Говорухина, 21 | ### 0,119 |
| ### Жилой дом, ул. Говорухина, 23 | ### 0,090 |
| ### Нежилое помещение, пер. Кооперативный, 31/А | ### 0,136 |
| ### "Физкультурно- оздоровительный комплекс с. Варна", пер. Ленинский, 15а | ### 0,133 |
| ### "ИП Черных Василий Иванович", пер. Ленинский, 8 | ### 0,009 |
| ### Нежилое помещение, ул. Мира, 15/1 | ### 0,039 |
| ### ФГКУ "9 ОФПС по Челябинской области", пер. Пионерский, 12 | ### 0,058 |
| ### Жилой дом, пер. Пионерский, 8 | ### 0,159 |
| ### МКДОУ "Детский сад имени В.Т.Иващенко" села Варны" ул. Пролетарская, 100 | ### 0,080 |
| ### Жилой дом, ул. Пролетарская, 97 | ### 0,005 |
| ### Нежилое помещение, ул. Пролетарская, 98 | ### 0,033 |
| ### "Карталинские ЭТС (Варненский участок)", ул. Спартака, 1 | ### 0,008 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 1 | ### 0,079 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 10 | ### 0,070 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 11 | ### 0,079 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 12 | ### 0,080 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 13 | ### 0,081 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 14 | ### 0,071 |
| ### Нежилое помещение, ул. Спартака ул, 14/А | ### 0,048 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 15 | ### 0,074 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 16 | ### 0,079 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 17 | ### 0,082 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 18 | ### 0,091 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 19 | ### 0,081 |
| ### МКДОУ ЦРР Детский сад 1 категории №10 "Аленушка", ул. Спартака ул, 20 | ### 0,191 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 20 | ### 0,091 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 21 " | ### 0,079 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 22 | ### 0,092 |
| ### МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" имени Героя Советского Союза Русанова М.Г." ул. Спартака, 22/а | ### 0,379 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 23 | ### 0,044 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 24 | ### 0,096 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 25 | ### 0,081 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 27 | ### 0,154 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 3 | ### 0,070 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 36 | ### 0,082 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 4 | ### 0,081 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 5 " | ### 0,070 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 5 а | ### 0,073 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 54 | ### 0,003 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 6 | ### 0,081 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 7 | ### 0,081 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 8 | ### 0,072 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 9 | ### 0,068 |
| ### Жилой дом, ул. Хлебозаводская, 26 А/1 | ### 0,182 |
| ### Жилой дом, ул. Хлебозаводская, 26 А/2 | ### 0,278 |
| ### Жилой дом, ул. Юбилейная, 1 а | ### 0,140 |
| ### Жилой дом, ул. Юбилейная, 2 | ### 0,131 |
| ### Жилой дом, ул. Юбилейная, 2 а | ### 0,091 |
| ### Жилой дом, ул. Юбилейная, 2 б | ### 0,084 |
| ## Котельная «Набережная», с. Варна, ул. Набережная, д.2 | ## 1,823 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 2 | ### 0,007 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 6 | ### 0,021 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 9А | ### 0,001 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 11 | ### 0,006 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 12 | ### 0,009 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 13А | ### 0,010 |
| ### МКУ «Управление сельского хозяйства Варненского района» пер. Кооперативный, 15 | ### 0,057 |
| #### Жилой дом, пер. Ленинский, 2Б | #### 0,013 |
| #### «Отдел МВД России», ул. Октябрьская, 67 | #### 0,074 |
| #### «Отдел МВД России», ул. Октябрьская, 102 | #### 0,011 |
| #### ОАО «ОАС», ул. Октябрьская, 112 | #### 0,015 |
| #### ЧП Няшина Т.И, ул. Октябрьская, 113 | #### 0,012 |
| #### МУК «Межпоселенческое библиотечное объединение», ул. Октябрьская, 128 | #### 0,066 |
| #### ОАО «Россельхозбанк», ул. Октябрьская, 152 | #### 0,073 |
| #### Жилой дом, ул. Советская, 76А | #### 0,007 |
| #### МУК «Варненский краеведский музей им. Савина В. И.», ул. Советская, 84 | #### 0,018 |
| #### МУДО «Варненская ДШИ», ул. Советская, 86 | #### 0,125 |
| #### Управление образования Администрации Варненского района, ул. Советская, 88 | #### 0,092 |
| #### Отделение Челябинск, ул. Советская, 90 | #### 0,086 |
| #### ГУФСИМ, ул. Советская, 92 | #### 0,003 |
| #### Нежилое помещение, ул. Советская, 94 | #### 0,108 |
| #### Жилой дом, ул. Советская, 105 | #### 0,004 |
| #### АК «Сберегательный банк», ул. Советская, 119 | #### 0,063 |
| #### МКУ «РДК – ПЛАНЕТА», ул. Советская, 125 | #### 0,18 |
| #### МКУ ДО «ДЮСШ им.Ловчикова Н.В.», ул. Советская, 127 | #### 0,158 |
| #### Нежилое помещение, ул. Советская, 131 | #### 0,281 |
| #### Администрация с. Варны, ул. Советская, 135 | #### 0,03 |
| #### Администрация Варненского муниципального района, ул. Советская, 135 | #### 0,033 |
| #### Нежилое помещение, ул. Советская, 135 | #### 0,207 |
| #### Нежилое помещение, ул. Советская, 135/3 | #### 0,007 |
| #### Нежилое помещение, ул. Советская, 135А | #### 0,042 |
| #### ОГУП «ОблЦТИ», ул. Советская, 139 | #### 0,005 |
| #### Котельная "Больница», с. Варна, ул.Магнитогорская, д.1Г | #### 1,082 |
| #### ГБУЗ «Районная бротница с. Варна», ул. Магнитогорская, д.1 | #### 0,915 |
| #### Жилой дом, ул. Магнитогорская, д.1 | #### 0,073 |
| #### Жилой дом, ул. Магнитогорская, д.3 | #### 0,094 |
| #### Котельная "Учкомбинат», с. Варна, ул.Говорухина, д.110А | #### 0,641 |
| #### МОУ «Гимназия им. К.Орфа», ул. Говорухина, 110 | #### 0,271 |
| #### МКДОУ «Деский сад №8 «Умка», ул. Пролетарская, 139 | #### 0,112 |
| #### ГБПОУ «Карталинский техникум», ул. Пролетарская, 155 | #### 0,258 |
| #### Котельная "ст. Тамерлан», с. Варна, ул.Ленина, д.16, стр.1 | #### 1,333 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 4 | #### 0,020 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 4Б | #### 0,024 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 4Г | #### 0,009 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 5 | #### 0,041 |
| #### Жилой дом и Магазин, ул. Ленина, 6 | #### 0,082 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 6А | #### 0,026 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 8 | #### 0,143 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 8А | #### 0,168 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 8Б | #### 0,013 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 10А | #### 0,013 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 12А | #### 0,010 |
| #### Магазин «Морячек», ул. Ленина, 12А | #### 0,006 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 16А | #### 0,016 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 16Б | #### 0,014 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 18А | #### 0,065 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 18Б | #### 0,014 |
| #### МОУ «СОШ №2 с. Варна», ул. Ленина, 29 | #### 0,21 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 30 | #### 0,007 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 36 | #### 0,082 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 38 | #### 0,088 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 40 | #### 0,036 |
| #### Почта России, ул. Ленина, 40/1 | #### 0,016 |
| #### ОАО «РЖД», ул. Ленина, 40Б | #### 0,150 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 42 | #### 0,042 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 44 | #### 0,041 |
| #### Котельная "МКДОУ Детский сад №11 «Сказка», пер. Чапаева, 8, стр.1, пом.2 | #### 0,121 |
| #### МКДОУ «Детский сад №11 «Сказка»", пер. Чапаева, 8 | #### 0,121 |
| ## «КБМА - 900» с. Бородиновка | ## 0,503 |
| ### МКДОУ «Детский сад общеобразовательного вида «Колосок", ул. Братьев Соловых, 50 | ### 0,141872 |
| ### МУ «Варненская Центральная Больница», ул. Школьная, 46 | ### 0,037155 |
| ### МОУ «СОШ», ул. Школьная, 49 | ### 0,202918 |
| ### МУК "Бородиновский дом культуры", ул. Школьная, 50 | ### 0,120892 |
| ## «КБМА - 1500» п. Новый Урал | ## 0,881 |
| ### МУ ДОД «ДШИ», ул. Центральная, д.10А | ### 0,075 |
| ### МОУ «СОШ», пер. Школьный, д.2 | ### 0,167 |
| ### МКУ «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей», пер. Школьный, д.4 | ### 0,09 |
| ### МКУ «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей», пер. Школьный, д.5 | ### 0,016 |
| ### Фельдшерско-акушерский пункт, пер. Школьный, д.6 | ### 0,018 |
| ### МКДОУ «Детский сад №13», пер. Школьный, д.7 | ### 0,074 |
| ### МУК Новоуральска «ЦКС» ул. Шоссейная, д.17 | ### 0,079 |
| ### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.5 | ### 0,07 |
| ### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.19 | ### 0,073 |
| ### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.22 | ### 0,082 |
| #### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.22а | #### 0,03 |
| #### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.24 | #### 0,017 |
| #### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.32 | #### 0,043 |
| #### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.34 | #### 0,043 |
| #### ТКУ п. Новопокровка ул. Советская ,89б | #### 0,416 |
| #### Пер. Школьный,1 МУ «Варненская Центральная Больница | #### 0,019 |
| #### Советская ул, 87 МУК Новопокровская ЦКС | #### 0,061 |
| #### Советская ул, 70 б МОУ Средняя общеобразовательная школа | #### 0,169 |
| #### Советская ул, 103 МКДОУ детский сад №36 п. Новопокровка" | #### 0,167 |
| ТКУ «Школа», п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д.9а | #### 0,357 |
| #### МОУ «СОШ им. Заика Л.Т.», ул. Школьная, д.9а. | #### 0,357 |
| ТКУ «Дом культуры», п. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д.35В | #### 0,315 |
| МУК «Краснооктябрьская ЦКС», ул. Гагарина, д.35. | #### 0,193 |
| Целинная ул, 21/А ФГКУ Пограничное управление РФ по Чел. обл." | #### 0,122 |
| #### ТКУ «Школа», с. Николаевка, ул. Набережная, д.16Б | #### 0,141 |
| МОУ «СОШ», ул. Набережная, д.16а. | #### 0,141 |
| #### ТКУ «Детский сад», с. Николаевка, ул. Набережная, д.23Б | #### 0,095 |
| #### МКДОУ «Детский сад №1», ул. Набережная, д.23а | #### 0,095 |
| #### БТУ-300 «Детский сад» п. Арчаглы-Аят, ул. Центральная, д.12А | #### 0,1783 |
| #### МОУ «СОШ», ул. Центральная, д.12. | #### 0,1783 |

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха - 32ºC, соответствует сумме договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно при актуализации схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными).

- БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы тепловой мощности скоррекктированы в части: договорных нагрузок потребителей; расчетных нагрузок на коллекторах котельных, доли резерва/дефицита по договорной нагрузке; доли резерва/дефицита к нагрузке на коллекторах теплоисточников

  - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276), существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде.

В таблице 22 представлены балансы тепловой мощности по котельным, расположенным на территории Варненского муниципального округа.

Таблица 22. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, договорной и расчетной тепловой нагрузки, без разделения по видам отпускаемого теплоносителя

| Показатель | Ед. изм. | На период до 2040 года |
| --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная «Микрорайон» с. Варна |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 7,31 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 7,31 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,172 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 7,138 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,465 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,633 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5,015 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 5,48 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,123 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 29,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 1,658 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 23,228 |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная “Набережная» с. Варна |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 8,0 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 8,0 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,2 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 7,8 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,208 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,186 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,823 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2,031 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 5,977 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 76,63 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 5,769 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 73,96 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная «Больница» с. Варна |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4,1 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4,1 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,075 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2,925 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0812 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,0987 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,082 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,1807 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1,843 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 63,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 1,7443 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 59,63 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная “Учкомбинат» с. Варна |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,05 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,81 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,025 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,0407 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,641 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,6817 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,169 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 20,86 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 0,1283 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 15,84 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,44 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3,44 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,1045 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3,3355 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,215 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,3112 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,333 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,601 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2,0025 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 60,036 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 1,548 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 46,41 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,166 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,166 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,0045 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,16185 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00153 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,0001 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,121 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,1225 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,0485 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 25,24 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 0,03935 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 24,31 |
| Теплоисточник № | 7 | КБМА - 900 с. Бородиновка |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,774 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,774 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,01488 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,759 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0289 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,503 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5319 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,256 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 33,73 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,2271 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 29,92 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 0,503 |
| Теплоисточник № | 8 | КБМА - 1500 п. Новый Урал |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,29 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1,29 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,03225 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1,258 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,881 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,031 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,377 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 29,97 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 0,227 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 18,05 |
| Теплоисточник № | 9 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,0172 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,8428 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,032 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,357 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,389 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,4858 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 57,64 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 0,4538 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 53,84 |
| Теплоисточник № | 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,0172 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,8428 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,028 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,315 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,343 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,5278 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 62,62 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 0,4998 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 59,30 |
| Теплоисточник № | 11 | ТКУ п. Ново-покровка |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,86 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,0172 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,8428 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,037 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,416 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,453 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,4268 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 50,64 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 0,3898 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 46,25 |
| Теплоисточник № | 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,172 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,172 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,0014 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,0686 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,012 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,141 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,153 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,0276 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 16,37 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 0,0156 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 9,25 |
| Теплоисточник № | 13 | ТКУ «Детский сад» с. Нико-лаевка |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,172 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,172 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00344 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,168 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,008 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,095 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,103 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,073 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 43,45 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 0,065 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 38,69 |
| Теплоисточник № | 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаг-лы-Аят |
| Баланс |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,258 |
| Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0,258 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0,00516 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0,2528 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,016 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0,0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,178 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,194 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,0748 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 29,59 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 0,0588 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) к нагрузке на коллекторах | % | 23,26 |

  - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии, расположенному на территории Варненского муниципального округа, представлены выше в таблице 22.

Из таблицы видно, что источники тепловой энергии имеют резерв тепловой мощности, достаточный для качественного и надежного теплоснабжения потребителей, как по существующему положению, так и в перспективе развития Варненского муниципального округа.

  - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителям Варненского муниципального округа представлены в электронной модели систем теплоснабжения, выполненной в программно-расчетном комплексе  «ZuluThermo» в Главе 3 Обосновывающих материалов.

  - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Проведенный анализ балансов тепловой мощности показал, что дефицит тепловой мощности по каждому источнику теплоснабжения, расположенному на территории Варненского муниципального округа отсутствует.

  - Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицит тепловой мощности «нетто» на  источниках теплоснабжения, расположенных на территории Варненского муниципального округа отсутствует.

Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не планируется на территории Варненском муниципального округа, ввиду отсутствия зон с дефицитом тепловой мощности источников тепловой энергии.

- БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

  - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период актуализации Схемы теплоснабжения, изменения в балансах водоподготовительных установок в системе теплоснабжения произошли в части корректировки производительности ВПУ в результате строительства новых источников теплоснабжения в п. Новый Урал и с. Бородиновка.

  - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей

Как видно из таблиц Главы 6 Обосновывающих материалов, существующая производительность ВПУ вполне достаточна для поддержания нормативных режимов подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме теплоснабжения, а также подпитке в период повреждения участка.

Установленный баланс производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей по источникам тепловой энергии представлены в Главе 6 Обосновывающих материалов.

  - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная версия СП 124.13330.2012:

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлены в Главе 6 Обосновывающих материалов.

- ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

  - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период разработки Схемы теплоснабжения в структуре топливных балансов источников тепловой энергии, расположенных на территории Варненского муниципального округа, не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива, будут связаны с отключением/подключением потребителей тепловой энергии

  - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Варненского Варненского муниципального округа, в перспективе до 2040 года будет является - природный газ.

Поставку природного газа осуществляет - ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

Траспортировку природного газа осуществляет – АО «Газпром газораспределение Челябинск»

Топливный баланс по источникам тепловой энергии представлен в приложении 1 Главы 10 Обосновывающих материалов.

  - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В связи с избыточной обеспеченностью теплоисточников, расположенных на территории Варненского муниципального округа, природным газом, развитостью газотранспортной системы, эксплуатация энергоисточников осуществляется на единственном виде топлива – природном газе.

Использование резервного жидкого (твердого) топлива на источниках тепловой энергии не предусмотрено проектами.

В перспективном периоде не предусматривается его использование, в соответствии с этим расчёт нормативных запасов резервного топлива не производился.

  - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основным видом топлива для источников тепловой энергии, расположенных на территории Варненского муниципального округа, является - природный газ.

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии на территории Варненского муниципального округа:

Метан  - 96,27 %

Этан  - 1,78 %

Пропан – 0,49 %

Изо - бутан – 0,079 %

Норм - бутан – 0,080 %

Нео - пентан – 0,00115 %

Изо - пентан – 0,0173 %

Норм - пентан – 0,0117 %

Гексаны + высшие углеводороды – 0,0128 %

Диоксид углерода – 0,203 %

Азот – 1,13 %

Кислород – 0,0077 %

Водород – 0,0017 %

Гелий – 0,0155 %

Плотность – 0,6958 кг/м3 (при нормальных условиях)

Теплота сгорания (низшая) – 8 097 ккал/м3.

Поставку природного газа осуществляет «НОВАТЭК-Челябинск», траспортировку природного газа осуществляет – АО «Газпром газораспределение Челябинск»

  - Описание использования местных видов топлива

В настоящее время местные виды топлива (дрова), на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Варненского муниципального округа, не используются.

  - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, вид ископае-мого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для источников тепловой энергии, расположенных на территории Варненского муниципального округа, является - природный газ.

Использование резервного жидкого (твердого) топлива на источниках тепловой энергии не предусмотрено проектами.

  - Описание преобладающего в округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем округе

Основным видом топлива для источников тепловой энергии, расположенного на территории Варненского муниципального округа является - природный газ.

Поставку природного газа осуществляет ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса округе

Основным видом топлива будет являться - природный газ.

Принципиального изменения топливного баланса в сторону использования прочих видов топлива не прогнозируется.

- НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В процессе актуализации Схемы теплоснабжения, в расчете оценки надежности теплоснабжения по источникам тепловой энергии, расположенных на территории Варненского муниципального округа параметры произшли не значительные изменения. Все изменения связаны со строительством БМКА в с. Бородиновка и п. Новый Урал

  - Описание показателей надежности, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Эксплуатационная надежность тепловых сетей, расположенных на территории Варненского муниципального округа, обеспечивается за счет правильной эксплуатации и обслуживания их, по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и предотвращению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Исходной информацией для оценки надежности системы теплоснабжения от источника тепловой энергии являлись данные: о структуре схемы теплоснабжения – схемы абонентских установок, состояние трубопроводов тепловых сетей, арматуры, строительных конструкций, запорной арматуры, производительности подпиточных устройств, мероприятия по регулировке узлов ввода при изменении параметров тепловых сетей на выходе источника тепла, сведения по качеству сетевой и подпиточной воды.

Надежность закрытой системы теплоснабжения от источников тепловой энерги Варненского муниципального округа, кроме ежегодных текущих ремонтов, обеспечивается достаточной производительностью подпиточных устройств.

Подпиточные устройства на котельных позволяют обеспечить заполнение трубопроводов тепловых сетей при сливе сетевой воды на период ремонта в аварийных ситуациях:

- выявлением участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, и их своевременный ремонт;

- ежегодной оценкой состояния оборудования узлов ввода;

- ежегодной ревизией запорной арматуры.

Надежность системы теплоснабжения кроме ежегодных текущих ремонтов, обеспечивается:

- достаточной производительностью подпиточных устройств;

- допустимыми напорами в обратных трубопроводах, предотвращающих раздавливание нагревательных приборов систем отопления;

Надежность теплоснабжения от котельной обеспечивается ежегодным ремонтом тепловых сетей, ремонтом котельного, при необходимости – основного и вспомогательного оборудования, а также поверкой запорной арматуры.

Проведен расчет показателей надежности теплоснабжения. Результаты расчета приведены в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СниП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести[Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- для источника теплоты Рит=0,97;

- для тепловых сетей Ртс=0,9;

- для потребителей теплоты Рпт=0,99;

- для СЦТ в целом Рсцт=0,9x0,97x0,99=0,86.

Нормативные показатели вероятности безотказной работы тепловых сетей и сетей ГВС обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установление предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- выбор мест размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности к исправной работе Кг принимается 0,97. Показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий не ниже 12 °C;

- промышленных зданий не ниже 8°C.

К потребителям теплоты третьей категории по надежности теплоснабжения относятся потребители теплоты, не вошедшие в первую и вторую категорию.

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии приведены в Главе 11.

Исходными данными для расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей являются характеристики надежности элементов тепловой сети – интенсивность отказов и среднее время восстановления теплопроводов и оборудования.

Расчет надежности и оценка приведена в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

Расчет надежности систем теплоснабжения Варненского муниципального округа выполенены согласно Приказу Министерства регионального развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения»

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения Варненского муниципального округа основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения округа, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения округа, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов РФ при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии

Qав/Qрасч.,

где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал],

Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приведена в Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

  - Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального округа

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов.

По существующему положению показатель надежности систем теплоснабжения, расположенных на территории Варненского муниципального округа, составляют:

- показатель надежности системы теплоснабжения, по котельной «Микрорайон» с. Варна, составляет - 0,944, т.е. система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения, по котельной «Набережная» с. Варна, составляет - 0,888, т.е.  система может быть оценена как надежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения, по котельной «Больница» с. Варна, составляет - 0,966, т.е. система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения, по котельной «Учкомбинат» с. Варна, составляет - 0,944, т.е.  система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения, по котельной «ст.Тамерлан» с. Варна, составляет - 0,855, т.е.  система может быть оценена как надежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения, по котельной «МКДОУ Детский сад №11 «СКАЗКА» с. Варна составляет - 0,944, т.е. система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения котельной п. Новый Урал составляет - 0,878, т.е. система может быть оценена как надежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения котельной с. Бородиновка составляет - 0,955.  Система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения котельной ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь составляет - 0,977.  Система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения котельной ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь составляет - 0,977.  Система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения ТКУ п. Новопокровка составляет - 0,977.  Система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения котельной ТКУ «Школа» с. Николаевка составляет - 0,977.  Система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения котельной ТКУ «Детский сад» с. Николаевка составляет - 0,977.  Система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

- показатель надежности системы теплоснабжения котельной БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят составляет - 0,977.  Система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепловой нагрузки.

  - Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данной части, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния – признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

Отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике» эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения, и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Результаты расчетов показателей надежности приведены в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. Зон с ненормативной надежностью на территории Варненского муниципального округа не выявлено.

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ  от 17 октября 2015 г. №1114   «О расследовании причин аварийных ситуаций  при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»,  за базовый период  не зафиксированы.

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за 2021 - 2024 г. не зафиксированы.

Время восстановления теплоснабжения потребителей 2 - 3 часа.

- ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (та-рифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

  - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций

Крупных зменений в технико-экономические показатели теплоснабжающей организаций АО «Челябоблкоммунэнерго» не произошло.

  - Технические показатели эффективности систем теплоснабжения округа

Информация об основных технико-экономических показателях деятельности теплоснабжающей организации АО «Челябоблкоммунэнерго» по источникам теплоснабжения представлены ниже в таблицах в таблицах.

Таблица 23. Основные показатели деятельности АО «Челябоблкоммунэнерго» по отпуску тепловой энергии потребителям Варненского муниципального округа на 2025 год

- ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Регулируемую и неругулируемую вид деятельности в сфере теплоснабжения, на территории Варненского муниципального округа, осуществляет АО «Челябоблкоммунэнерго».

Крупных изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ, не зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. Рост тарифов на тепловую энергию в пределах индексов - дефляторов Министерства экономического развития.

  - Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов)

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель утверждаются на заседаниях Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Регулирующим органом, принимающим решение об утверждении тарифов на производство и передачу тепловой энергии, является Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» (далее по тексту – МТРиЭ). Тарифы на тепловую энергию источника тепловой энергии представлены ниже на рисунках,

Негулируемые тарифы на тепловую энергию и теплоноситель согласовывают с органами местного самоуправления по следующим населенным пунктам: с. Бородиновка; п. Красный Октябрь; п. Новопокровка; с. Николаевка; п. Арчаглы-Аят представлены ниже на рисунках

Основной причиной роста тарифов на тепловую энергию, на территории Варненского муниципального округа, является постоянный рост цен на топливо - энергетические ресурсы основное (природный газ, электроэнергия).

Рисунок. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.11.2024 г. №90/14, тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям с. Варна на период 2024 – 2028  гг.

Из рисунка видно, что тарифы на тепловую энергию, производимую котельными для

потребителей с. Варна увеличатся на – 33,48 %, в среднем за год - 6,69 % (1089,29 руб./Гкал с учетом НДС, в среднем за год – 217,86  руб./Гкал с учетом НДС) за период с 2024 по 2028 года  включительно.

Рисунок. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21.11.2024 г. №86/13, тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная ст.Тамерлан) потребителям с. Варна на период 2025 – 2029  гг.

Рисунок. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20.12.2024г. №98/159, льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Варненского сельского населения на 2025г

Из рисунка видно, что льготные тарифы на тепловую энергию, производимую котельной «ст. Тамерлан» для населения с. Варна увеличится в 2025 году на 19,92 %, или на 505,99 рублей/Гкал с учетом НДС.

Рисунок. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21.11.2024 г. №86/14, тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям п. Новый Урал на период 2025 – 2029  гг.

Из рисунка видно, что тарифы на тепловую энергию, производимую котельной для потребителей п. Новый Урал увеличится на – 150,69 %, в среднем за год –  30,14 % (3 325,05 руб./Гкал с учетом НДС, в среднем за год – 665,01  руб./Гкал с учетом НДС) за период с 2025 по 2029 года  включительно.

Рисунок. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20.12.2024г. №98/159, льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям п. Новый Урал на 2025 год

Из рисунка видно, что льготные тарифы на тепловую энергию, производимую котельной для населения п. Новый Урал увеличится в 2025 году на 11,845 %, или на 517,57 рублей/Гкал с учетом НДС.

  - Структура цен (тарифов) на тепловую энергию

Ниже представлена структура цен на тепловую энергию по теплоснабжающей организации, которая аналогична себестоимости тепловой энергии.

Таблица 23. Структура тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям

| Статья расходов | Ориентировочный % от общих затрат |
| --- | --- |
| Топливо | 75,6 |
| Оплата труда и отчисления | 8,6 |
| Электроэнергия | 5,9 |
| Холодная вода | 2,6 |
| Ремонт | 2,6 |
| Амортизация | 2,0 |
| Общехозяйственные расходы | 1,4 |
| Услуги производственного характера | 1,1 |
| Общепроизводственные расходы | 0,3 |
| Химреагенты | 0,02 |
| ИТОГО: | 100,0 |

Из таблицы видно, что основной статьёй расхода являются затраты на природный газ - 75,6 %, далее идут расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного и вспомогательного персонала - 8,6%. Расход на электроэнергию, потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, составляет - 5,9 % от общего расхода при производстве тепловой энергии.

Для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии, основными статьями затрат в структуре цен (тарифов) на тепловую энергию являются затраты на топливо на технологические нужды и основная оплата труда с отчислениями на социальные нужды.

Рассмотренные данные о структуре цен (тарифов) на тепловую энергию свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на величину тарифа на тепловую энергию оказывает стоимость топлива, а также объемы его потребления, которые в свою очередь зависят от объемов производства тепловой энергии и эффективности работы теплогенерирующего оборудования.

  - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно статьям 7 и 8 главы 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение к системе теплоснабжения подлежит государственному регулированию. Пунктом 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э (далее - Методические указания), определены критерии установления платы за подключение для определенных категорий потребителей.

Согласно пункту 165 Методических указаний размер платы за подключение для вышеуказанных категорий заявителей рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией путем умножения платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на подключаемую тепловую нагрузку объекта заявителя.

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается ежегодно Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. При подключении новых абонентов к тепловым сетям взимается плата за проводимые монтажные и наладочные работы.

Величина платы за подключение к системам теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на 2025 год определена в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциацией по диапазонам диаметров тепловых сетей и по типу прокладки, при наличии технической возможности подключения.

При отсуствии технической возможности подключения, плата устанавливается в индивидуальном порядке.

В расчет платы за подключение входят затраты на создание тепловой сети от действующей сети до подключаемого объекта, реконструкцию существующих сетей при отсутствии пропускной способности, проектные работы и налог на прибыль.

Рисунок. Плата за подключение объектов капитального строительства установленная МТРиЭ на 2026 год.

  - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых категорий потребителей на территории Варненского муниципального округа не установлена.

- ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Варненского муниципального округа не произошло за период предшествующий.

Все проблемы развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа связаны с финансовыми ограничениями энергоснабжающей организации и низкой платежной дисциплины потребителей тепловой энергии.

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующие проблемы организации качественного и надежного теплоснабжения вызваны рядом финансовых, технических и технологических причин:

1. Наличие в отопительной системе большого количества отложений, требующих удаления.  В результате снижена эффективность работы систем отопления, а в следствии нарушение температурного режима у потребителей.

2. Слабая организация работ по обслуживанию внутренних систем теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии Варненского муниципального округа

3. В тепловых узлах потребителей тепловой энергии отсутствуют автоматическое регулирование параметра теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона (межсезонье) и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

  - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабже-ния, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Физический износ основного и вспогательного оборудования котельной «ст. Тамерлан» и котельная МКДОУ «Детский сад №11 Сказка» и тепловых сетей превышающими нормативный срок эксплуатации трубопроводов.

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Все проблемы развития систем теплоснабжения¸ расположенных на территории Варненского муниципального округа связаны с финансовыми ограничениями и низкой платежной дисциплины потребителей тепловой энергии.

  - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения на территории Варненского муниципального округа не зафиксировано.

Газоснабжение осуществляется на основании заключённых договоров на поставку природного газа с поставщиком ООО «НОВАТЭК - Челябинск».

Нарушений в поставке природного газа, за последние 5 лет не выявлено.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов – Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, об устранении нарушений, влияющих на безопасность, надежность и и антимонопольной службы, влияющих на  интересы потребителей тепловой энергии системы теплоснабжения, отсутствуют.