|  | Схема теплоснабжения варненского муниципального ОКРУГА челябинской области на 2027 год и на период ДО 2040 ГОДА Обосновывающие материалы Глава 10 Перспективные топливные балансы |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	3

2.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа	3

3.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	3

4.	Виды топлива используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	4

5.	Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения	4

6.	Приоритетное направление развития топливного баланса округа	…………4

Приложение 1. Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения на период до 2040 года…...……….5

- Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии.

Изменения в перспективных топливных балансах будут связаны с развитием систем теплоснабжения Варненского муниципального округа, которое подробно описывается:

- в Главе 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа;

- в Главе 7. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевоору-жению и (или) модернизации источников тепловой энергии Варненского муниципального округа»;

В главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа предложен оптимальный вариант.

- Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа

Максимально часовые расходы топлива на выработку и отпуск тепловой энергии по источникам теплоснабжения рассчитан по нагрузкам потребителей функционирования источников тепловой энергии, с учетом перспективы развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа.

Для зимнего периода – по нагрузке при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления - 32 °С.

Для переходного периода – по температуре наружного воздуха при начале отопительного периода +8 °С.

Максимально часовые расходы топлива по источникам тепловой энергии Варненского муниципального округа представлены в Приложении 1.

- Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативных запасов топлива по источникам тепловой энергии не рассчитывался, так  как использование резервного вида топлива не предусмотрено проектами и разрешениями на использования природного газа.

В настоящее время местные и возобновляемые виды топлива на территории Варненского муниципального округа не используются.

- Виды топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения округа

Основным видом топлива для источников тепловой энергии Варненского муниципального округа является - природный газ.

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии  на территории Варненского муниципального округа:

Метан  - 96,27 %

Этан  - 1,78 %

Пропан – 0,49 %

Изо - бутан – 0,079 %

Норм - бутан – 0,080 %

Нео - пентан – 0,00115 %

Изо - пентан – 0,0173 %

Норм - пентан – 0,0117 %

Гексаны + высшие углеводороды – 0,0128 %

Диоксид углерода – 0,203 %

Азот – 1,13 %

Кислород – 0,0077 %

Водород – 0,0017 %

Гелий – 0,0155 %

Плотность – 0,6958 кг/м3 (при нормальных условиях)

Теплота сгорания (низшая) – 8 097 ккал/м3.

Поставку природного газа осуществляет  «НОВАТЭК-Челябинск».

Местным видом топлива в муниципальном округе являются - дрова. Существующие источники тепловой энергии муниципального округа не используют местные виды топлива, в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

- Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения.

Основным видом топлива, используемым котельными, входящими в систему централизованного теплоснабжения Варненского муниципального округа, является - природный газ.

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных на территории Варненского муниципального округа, осуществляется от газораспределительной станции.

- Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Основным видом топлива будет являться природный газ. В таблице 1 представлены перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии с учетом развития системы теплоснабжения Варненского муниципального района.

Приложение 1. Перспективные топливные балансы по источнику теплоснабжения в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения на период до 2040 года.

Таблица 1.  Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения Варненского муниципального округа

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2034 | 2035 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная «Микрорайон» с. Варна |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12413 | 12413 | 12413 | 12413 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 12 170 | 12 170 | 12 170 | 12 170 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 1993,2 | 1993,2 | 1993,2 | 1993,2 |
| природный газ | тыс. ту.т | 1993,2 | 1993,2 | 1993,2 | 1993,2 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 1746,9 | 1746,9 | 1746,9 | 1746,9 |
| природный газ | тыс. м3 | 1746,9 | 1746,9 | 1746,9 | 1746,9 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 160,57 | 160,57 | 160,57 | 160,57 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 163,78 | 163,78 | 163,78 | 163,78 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 1993,2 | 1993,2 | 1993,2 | 1993,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная «Набережная» с. Варна |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 4 610 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 763,18 | 761,57 | 760,65 | 759,73 |
| природный газ | тыс. ту.т | 763,18 | 761,57 | 760,65 | 759,73 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 668,87 | 667,46 | 668,87 | 665,84 |
| природный газ | тыс. м3 | 668,87 | 667,46 | 668,87 | 665,84 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 162,31 | 161,97 | 161,77 | 161,58 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 165,55 | 165,2 | 165,0 | 164,8 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 149,99 | 149,68 | 149,50 | 149,32 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 763,18 | 761,57 | 760,65 | 759,73 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная «Больница» с. Варна |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2 818 | 2 818 | 2 818 | 2 818 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 |
| природный газ | тыс. ту.т | 499,80 | 499,80 | 499,80 | 499,80 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 |
| природный газ | тыс. м3 | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 407,4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,70 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 164,95 | 164,95 | 164,95 | 164,95 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 91,35 | 91,35 | 91,35 | 91,35 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 464,8 | 464,8 | 464,8 | 464,8 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная «Учкомбинат» с. Варна |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1 474 | 1 474 | 1 474 | 1 474 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 243,68 | 243,68 | 243,68 | 243,68 |
| природный газ | тыс. ту.т | 243,68 | 243,68 | 243,68 | 243,68 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 213,57 | 213,57 | 213,57 | 213,57 |
| природный газ | тыс. м3 | 213,57 | 213,57 | 213,57 | 213,57 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 162,13 | 162,13 | 162,13 | 162,13 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 165,32 | 165,32 | 165,32 | 165,32 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 243,68 | 243,68 | 243,68 | 243,68 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная «ст.Тамерлан» с. Варна |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 379 | 4 379 | 4 379 | 4 379 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4 293,4 | 4 293,4 | 4 293,4 | 4 293,4 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
| природный газ | тыс. ту.т | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 692,4 | 692,4 | 692,4 | 692,4 |
| природный газ | тыс. м3 | 692,4 | 692,4 | 692,4 | 692,4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная МКДОУ «Детский сад №11 «СКАЗКА» с. Варна |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 52,600 | 52,540 | 52,419 | 52,419 |
| природный газ | тыс. ту.т | 52,600 | 52,540 | 52,419 | 52,419 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 46,099 | 46,048 | 45,941 | 45,941 |
| природный газ | тыс. м3 | 46,099 | 46,048 | 45,941 | 45,941 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 170,23 | 170,03 | 169,64 | 169,64 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 173,6 | 173,4 | 173,0 | 173,0 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 10,34 | 10,33 | 10,30 | 10,30 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 52,600 | 52,540 | 52,419 | 52,419 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 7 | КБМА- 900 с. Бородиновка |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1354,27 | 1354,27 | 1354,27 | 1354,27 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1327,72 | 1327,72 | 1327,72 | 1327,72 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 216,153 | 216,153 | 216,153 | 216,153 |
| природный газ | тыс. ту.т | 216,153 | 216,153 | 216,153 | 216,153 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 189,442 | 189,442 | 189,442 | 189,442 |
| природный газ | тыс. м3 | 189,442 | 189,442 | 189,442 | 189,442 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,61 | 159,6 | 159,6 | 159,6 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 41,314 | 41,314 | 41,314 | 41,314 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 216,153 | 216,153 | 216,153 | 216,153 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 8 | КБМА-1500 п. Новый Урал |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2908,22 | 2876,81 | 2876,81 | 2876,81 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2 851,2 | 2 820,4 | 2 820,4 | 2 820,4 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 464,175 | 459,161 | 459,161 | 459,161 |
| природный газ | тыс. ту.т | 464,175 | 459,161 | 459,161 | 459,161 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 406,814 | 402,420 | 402,420 | 402,420 |
| природный газ | тыс. м3 | 406,814 | 402,420 | 402,420 | 402,420 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 159,61 | 159,6 | 159,6 | 159,6 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 88,72 | 87,77 | 87,77 | 87,77 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 464,175 | 459,161 | 459,161 | 459,161 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 9 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 587,16 | 587,16 | 587,16 | 587,16 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 575,65 | 575,65 | 575,65 | 575,65 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 91,949 | 91,949 | 91,949 | 91,949 |
| природный газ | тыс. ту.т | 91,949 | 91,949 | 91,949 | 91,949 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 80,586 | 80,586 | 80,586 | 80,586 |
| природный газ | тыс. м3 | 80,586 | 80,586 | 80,586 | 80,586 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,60 | 156,60 | 156,60 | 156,60 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 17,57 | 17,57 | 17,57 | 17,57 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 91,949 | 91,949 | 91,949 | 91,949 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 722,18 | 722,18 | 722,18 | 722,18 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 708,02 | 708,02 | 708,02 | 708,02 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 113,09 | 113,09 | 113,09 | 113,09 |
| природный газ | тыс. ту.т | 113,09 | 113,09 | 113,09 | 113,09 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 99,117 | 99,117 | 99,117 | 99,117 |
| природный газ | тыс. м3 | 99,117 | 99,117 | 99,117 | 99,117 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 156,59 | 156,59 | 156,59 | 156,59 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 113,09 | 113,09 | 113,09 | 113,09 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 11 | ТКУ п. Новопокровка |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1030,3 | 1030,3 | 1030,3 | 1030,3 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1010,1 | 1010,1 | 1010,1 | 1010,1 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 160,54 | 160,54 | 160,54 | 160,54 |
| природный газ | тыс. ту.т | 160,54 | 160,54 | 160,54 | 160,54 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 |
| природный газ | тыс. м3 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 155,82 | 155,82 | 155,82 | 155,82 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 30,68 | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 160,54 | 160,54 | 160,54 | 160,54 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 12 | ТКУ Школа с. Николаевка |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 45,835 | 45,835 | 45,835 | 45,835 |
| природный газ | тыс. ту.т | 45,835 | 45,835 | 45,835 | 45,835 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 40,171 | 40,171 | 40,171 | 40,171 |
| природный газ | тыс. м3 | 40,171 | 40,171 | 40,171 | 40,171 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 162,54 | 162,54 | 162,54 | 162,54 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 165,47 | 165,47 | 165,47 | 165,47 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 8,76 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 45,835 | 45,835 | 45,835 | 45,835 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 40,209 | 40,209 | 40,209 | 40,209 |
| природный газ | тыс. ту.т | 40,209 | 40,209 | 40,209 | 40,209 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 35,240 | 35,240 | 35,240 | 35,240 |
| природный газ | тыс. м3 | 35,240 | 35,240 | 35,240 | 35,240 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 162,79 | 162,79 | 162,79 | 162,79 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 165,47 | 165,47 | 165,47 | 165,47 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 40,209 | 40,209 | 40,209 | 40,209 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 55,763 | 55,763 | 55,763 | 55,763 |
| природный газ | тыс. ту.т | 55,763 | 55,763 | 55,763 | 55,763 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 48,872 | 48,872 | 48,872 | 48,872 |
| природный газ | тыс. м3 | 48,872 | 48,872 | 48,872 | 48,872 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 162,10 | 162,10 | 162,10 | 162,10 |
| УРУТ на отпуск в сеть | кгу.т/Гкал | 165,47 | 165,47 | 165,47 | 165,47 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 55,763 | 55,763 | 55,763 | 55,763 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным Варненского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 33,655 | 33,655 | 33,655 | 33,655 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 32,998 | 32,998 | 32,998 | 32,998 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. ту.т | 5495,2 | 5495,2 | 5495,2 | 5495,2 |
| природный газ | тыс. ту.т | 5495,2 | 5495,2 | 5495,2 | 5495,2 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | тыс. м3 | 4816,1 | 4816,1 | 4816,1 | 4816,1 |
| природный газ | тыс. м3 | 4816,1 | 4816,1 | 4816,1 | 4816,1 |
| Расходы топлива по временам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период | ту.т/ч | 1050,3 | 1050,3 | 1050,3 | 1050,3 |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период | ту.т/ч | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период | ту.т/ч | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период (январь-апрель, октябрь-декабрь) | тыс. ту.т | 5495,2 | 5495,2 | 5495,2 | 5495,2 |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период (июнь-август) | тыс. ту.т | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период (май, сентябрь) | тыс. ту.т | - | - | - | - |