|  | Схема теплоснабжения варненского муниципального округа челябинской области на 2027 год и на период ДО 2040 ГОДА Обосновывающие материалы Глава 13 индикаторы развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	3

2.	Индикаторы развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа	3

- Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского поселения значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Глава актуализирована, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Смысловая часть отражает основные целевые показатели развития систем централизованного теплоснабжения Варненского муниципального округа.

# 2. Индикаторы развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа разработаны в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского поселения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1.  Индикаторы развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа

| №пп/ЕТО/ Код зоны | Показатель | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения Варненского муниципального округа | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Котельная «Набережная» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Котельная «Больница» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Варненского муниципального округа | шт/год. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Котельная «Набережная» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Котельная «Больница» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | шт/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения Варненского муниципального округа | кг у.т./Гкал | 165,54 | 165,5 | 165,35 | 165,34 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | кг у.т./Гкал | 163,78 | 163,78 | 163,78 | 163,78 |
| 02 | Котельная «Набережная» | кг у.т./Гкал | 165,55 | 165,2 | 165,0 | 164,8 |
| 03 | Котельная «Больница» | кг у.т./Гкал | 164,95 | 164,95 | 164,95 | 164,95 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | кг у.т./Гкал | 165,32 | 165,32 | 165,32 | 165,32 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | кг у.т./Гкал | 184,0 | 184,0 | 182,5 | 182,5 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | кг у.т./Гкал | 173,6 | 173,4 | 173,0 | 173,0 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | кг у.т./Гкал | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | кг у.т./Гкал | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| 09 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | кг у.т./Гкал | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | кг у.т./Гкал | 159,73 | 159,73 | 159,73 | 159,73 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | кг у.т./Гкал | 158,94 | 158,94 | 158,94 | 158,94 |
| 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка | кг у.т./Гкал | 165,47 | 165,47 | 165,47 | 165,47 |
| 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | кг у.т./Гкал | 165,47 | 165,47 | 165,47 | 165,47 |
| 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | кг у.т./Гкал | 165,47 | 165,47 | 165,47 | 165,47 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети Варненского муниципального округа | Гкал/м2 | 0,567 | 0,553 | 0,552 | 0,5515 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | Гкал/м2 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 02 | Котельная «Набережная» | Гкал/м2 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| 03 | Котельная «Больница» | Гкал/м2 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | Гкал/м2 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | Гкал/м2 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,513 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | Гкал/м2 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | Гкал/м2 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | Гкал/м2 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
| 09/10 | ТКУ «Школа» и ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | Гкал/м2 | 0,634 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | Гкал/м2 | 0,287 | 0,244 | 0,232 | 0,227 |
| 12/13/14 | ТКУ «Школа», ТКУ «Детский сад» в с. Николаевка и БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | Гкал/м2 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Варненского муниципального округа | м3/м2 | 0,2795 | 0,2796 | 0,2796 | 0,2796 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | м3/м2 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,666 |
| 02 | Котельная «Набережная» | м3/м2 | 0,487 | 0,487 | 0,487 | 0,487 |
| 03 | Котельная «Больница» | м3/м2 | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 0,458 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | м3/м2 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | м3/м2 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | м3/м2 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | м3/м2 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 | 0,0252 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | м3/м2 | 0,0408 | 0,0408 | 0,0408 | 0,0408 |
| 09 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | м3/м2 | 0,0595 | 0,0595 | 0,0595 | 0,0595 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | м3/м2 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 | 0,0763 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | м3/м2 | 0,04848 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 |
| 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка | м3/м2 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | м3/м2 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 | 0,1053 |
| 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | м3/м2 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 | 0,0619 |
| 6. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения Варненского муниципального округа | о.е. | 0,6121 | 0,61008 | 0,61008 | 0,61008 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | о.е. | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 |
| 02 | Котельная «Набережная» | о.е. | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 03 | Котельная «Больница» | о.е. | 0,328 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | о.е. | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | о.е. | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | о.е. | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | о.е. | 0,7451 | 0,6872 | 0,6872 | 0,6872 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | о.е. | 0,812 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 09 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | о.е. | 0,4523 | 0,4523 | 0,4523 | 0,4523 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | о.е. | 0,407 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | о.е. | 0,5375 | 0,5267 | 0,5267 | 0,5267 |
| 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка | о.е. | 0,9075 | 0,9162 | 0,9162 | 0,9162 |
| 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | о.е. | 0,6131 | 0,6168 | 0,6168 | 0,6168 |
| 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | о.е. | 0,7674 | 0,7519 | 0,7519 | 0,7519 |
| 7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке Варненского муниципального округа | м2/(Гкал/ч) | 773,905 | 773,905 | 773,905 | 773,905 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | м2/(Гкал/ч) | 991,625 | 991,625 | 991,625 | 991,625 |
| 02 | Котельная «Набережная» | м2/(Гкал/ч) | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 | 1096,0 |
| 03 | Котельная «Больница» | м2/(Гкал/ч) | 630,31 | 630,31 | 630,31 | 630,31 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | м2/(Гкал/ч) | 274,57 | 274,57 | 274,57 | 274,57 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | м2/(Гкал/ч) | 1643,66 | 1643,66 | 1643,66 | 1643,66 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | м2/(Гкал/ч) | 900,909 | 900,909 | 900,909 | 900,909 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | м2/(Гкал/ч) | 1071,57 | 1071,57 | 1071,57 | 1071,57 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | м2/(Гкал/ч) | 1839,08 | 1839,08 | 1839,08 | 1839,08 |
| 09 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | м2/(Гкал/ч) | 470,588 | 470,588 | 470,588 | 470,588 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | м2/(Гкал/ч) | 415,873 | 415,873 | 415,873 | 415,873 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | м2/(Гкал/ч) | 1586,54 | 1586,54 | 1586,54 | 1586,54 |
| 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка | м2/(Гкал/ч) | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | м2/(Гкал/ч) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | м2/(Гкал/ч) | 10,67 | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
| 8. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме в границах Варненского муниципального округа | о.е. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин Варненского муниципального округа | кг.у.т./кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) Варненского муниципального округа | о.е. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Отпуск тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии Варненского муниципального округа | % | 80,71 | 85,0 | 91,8 | 95,7 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | % | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 02 | Котельная «Набережная» | % | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 03 | Котельная «Больница» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | % | 35 | 50 | 65 | 80 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | % | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | % | 65 | 70 | 80 | 100 |
| 09 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | % | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) Варненского муниципального округа | лет. | 16,93 | 16,36 | 16,71 | 17,87 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | лет. | 19 | 20 | 17 | 16 |
| 02 | Котельная «Набережная» | лет. | 18 | 19 | 20 | 19 |
| 03 | Котельная «Больница» | лет. | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | лет. | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | лет. | 22 | 16 | 17 | 17 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | лет. | 13 | 14 | 15 | 5 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | лет. | 19 | 16 | 17 | 20 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | лет. | 19 | 16 | 17 | 19 |
| 09 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | лет. | 7 | 8 | 9 | 22 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | лет. | 7 | 8 | 9 | 22 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | лет. | 10 | 8 | 6 | 19 |
| 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка | лет. | 25 | 26 | 27 | 15 |
| 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | лет. | 25 | 26 | 27 | 15 |
| 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | лет. | 14 | 15 | 16 | 25 |
| 13. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей Варненского муниципального округа | о.е. | 0,0844 | 0,0402 | 0,0271 | 0,0495 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | о.е. | 0,001 | 0,001 | 0,1 | 0,15 |
| 02 | Котельная «Набережная» | о.е. | 0,1 | 0,002 | 0,0 | 0,2 |
| 03 | Котельная «Больница» | о.е. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0303 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | о.е. | 0,03 | 0,004 | 0,035 | 0,035 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | о.е. | 0,0001 | 0,2 | 0,06 | 0,06 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | о.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | о.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | о.е. | 0,00 | 0,046 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | о.е. | 0,254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | о.е. | 0,1891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | о.е. | 0,2197 | 0,0989 | 0,0264 | 0,00 |
| 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка | о.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | о.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | о.е. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии Варненского муниципального округа | о.е. | 0,3805 | 0,1834 | 0,0413 | 0,0 |
| 01 | Котельная «Микрорайон» | о.е. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 02 | Котельная «Набережная» | о.е. | 0,25 | 0,25 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Котельная «Больница» | о.е. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | Котельная «Учкомбинат» | о.е. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | Котельная «ст. Тамерлан» | о.е. | 0,1937 | 0,3874 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Котельная «МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» | о.е. | 0,00 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 07 | КБМА-900 с. Бородиновка | о.е. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | КБМА-1500 п. Новый Урал | о.е. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | о.е. | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | о.е. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ТКУ п. Новопокровка | о.е. | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ТКУ «Школа» с. Николаевка | о.е. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | о.е. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | о.е. | 0,0 | 0,33 | 0,33 | 0,0 |