|  | Схема теплоснабжения варненского муниципального округа челябинской области на 2027 год и на период ДО 2040 ГОДА Обосновывающие материалы Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| --- | --- |

Содержание

Общие положения………………....................................................................................................................3

1.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения………........4

1.1. Строительство и реконструкция котельных с увеличением мощности, в связи с подключением новых потребителей……………………………………………………….…………4

1.2. Реконструкция котельных, в связи с физическим износом оборудования………….…..…….4

1.2.1. Техническое перевооружение котельной "ст. Тамерлан" с .Варна…….................................4

1.2.2. Техническое перевооружение котельной "МКДОУ Детский сад №11 Сказка" с. Вар-на...……..................................................................................................................................................5

1.2.3. Техническое перевооружение котельной "Набережная" с. Варна...........................................5

1.2.4. Техническое перевооружение ТКУ "Школа" с. Николаевка………………………..……….6

1.2.5. Техническое перевооружение БТУ-300 "Школа" п. Арчаглы-Аят…………………………..6

1.2.6. Техническое перевооружение ТКУ "Дом культуры" п. Красный Октябрь"………..………7

1.3. Новое строительство источников для обеспечения существующих потребителей……..........7

1.3.1 Строительство "КБМА-900" с. Бородиновка..............................................................................7

1.3.2 Строительство "КБМА-1500" п. Новый Урал............................................................................7

2.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	8

3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	18

4.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	18

# Общие положения

Согласно п. 57 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) Глава 4 содержит:

«а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

после чего делаются:

в) выводы о резерве (дефиците) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей».

При этом балансы тепловой мощности и энергии в соответствии с принятым вариантом развития системы теплоснабжения (с учетом развития источника тепловой энергии, тепловых сетей) представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки составлен по следующему алгоритму:

- установлены базовые расчетные и договорные нагрузки потребителей (приведены в разделе 5 Главы 1);

- установлены перспективные тепловые нагрузки в существующей зоне действия источника тепловой энергии в соответствии с данными приведенными в Главе 2

(в соответствии с нормативами потребления тепловой мощности, представленными в Приложении 5);

- составлен баланс существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия источника тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода;

- определен дефицит (резерв) установленной тепловой мощности «нетто» на конец прогнозируемого периода (анализ резерва представлен в разделе 4 данной Главы);

- выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепло-выми нагрузками потребителей. При моделировании существующего положения для определе-ния расходов сетевой воды, а также для перспективы были использованы расчетные тепловые нагрузки.

- Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы тепло-снабжения.

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли изменения в существующих и перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии в результате:

- технического перевооружения котельной «ст. Тамерлан» с. Варна;

- строительства «КБМА-900» в с. Бородиновка;

- строительства «КБМА-1500» п. Новый Урал.

  - Строительство и реконструкция котельных с увеличением мощности, в связи с подключением новых потребителей.

Строительство и реконструкция источников тепловой энергии, с увеличением установленной тепловой мощности, в связи с подключением новых потребителей тепловой энергии не планируется на период до 2040 года на территории Варненского муниципального округа.

1.2 Реконструкция котельных, в связи с физическим износом оборудования.

1.2.1. Техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан» с. Варна.

Котельная находится в собственности Администрации с. Варна и располагается по ул. Ле-нина, д.16, стр.1., предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления потребителей тепловой энергии восточной части с. Варна.

В котельной установлены 4-е водогрейных котлоагрегата:

- водогрейный котел марки «RSD-1000»  ст.№1 с блоком управления марки «БУК-МП(И) введен в эксплуатацию в  декабре 2025года. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегата – 20 лет, фактический на 01.03.2026 г. составляет – 0лет. Физический износ водогрейного котла  на сегодняшний день  0%.

- водогрейный котел марки «Братск-1Г» ст.№3 с блоком управления марки «КСУМ-1» введен в эксплуатацию в 2016 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический на 01.03.2026 г. составляет – 10лет. Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 40 до 45 %.

- водогрейный котел марки «Братск-1Г» ст.№4 с блоком управления марки «КСУМ-1» введен в эксплуатацию в 2017 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический на 01.03.2026г. составляет – 8,5 лет. Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 20 до 30 %.

- водогрейный котел марки «Братск-1Г» ст.№5 с блоком управления марки «БУРС-2» введен в эксплуатацию в 2012 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический на 01.05.2026г. составляет – 14 лет. Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 70 до 75 %.

Исходя из вышеизложенного,  в период с 2025 года по 2027 год производятся работы  по техническому перевооружению котельной, с заменой 3-х водогрейных котлов, а также  реконструкция здания котельной включающую в себя реконструкцию ограждения территории и системы антитеррористической защищенности котельной.

1.2.2. Техническое перевооружение котельной «МКДОУ Детский сад №11 Сказка».

Котельная находится в собственности Администрации с. Варна и располагается по адресу: с. Варна, пер. Чапаева, д.8, стр.1, пом.2., предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления МКДОУ «Детский сад № 11 Сказка»

В котельной установлены 2-а водогрейных котла марки "Хопер - 100", мощностью 0,083 Гкал/час каждый.

Водогрейный котел марки «Хопер - 100» ст.№1, введен в эксплуатацию в 2024 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический на 01.03.2026 г. составляет – 1,5года. Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 0 до 5%.

Водогрейный котел марки «Хопер - 100» ст.№2, введен в эксплуатацию в 2016 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический на 01.03.2026г. составляет – 9,5лет. Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 45 до 50%.

Исходя из вышеизложенного, предлагается в 2027 году произвести техническое перевооружение котельной, с заменой водогрейного котла марки "Хопер - 100".

1.2.3. Техническое перевооружение котельной «Набережная» с. Варна.

Котельная находится в собственности АО «Челябоблкоммунэнерго» и располагается по адресу: с. Варна, ул. Набережная, д.2, предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления потребителей тепловой энергии центральной части с. Варна.

В котельной установлены 4 - е водогрейных котла марки "КВ -2/95", мощностью 2 Гкал/час каждый.

Водогрейные котлы марки «КВ – 2/95» в количестве 3шт.,  введены в эксплуатацию в 2001 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 15 лет, фактический средневзвешенный на 01.03.2026 г. составляет – 17 лет.

Физический износ водогрейных котлов варьируется на сегодняшний день от 40 до 50%.

Исходя из вышеизложенного, предлагается в период с 2025 года по 2026 год произвести техническое перевооружение котельной, с заменой 2-х водогрейных котлов марки "КВ – 2/95".

В 2025 году введен в эксплуатацию водогрейный котел  марки "КВ -Г-2,32-95Н" ст.№3 с блоком управления марки «БУК-МП(И), мощностью 2Гкал/час. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегата – 10 лет, фактический на 01.03.2026г. составляет – 0лет. Физический износ водогрейного котла  на сегодняшний день  0%.

1.2.4. Техническое перевооружение ТКУ «Школа» с. Николаевка.

ТКУ «Школа» находится в собственности Администрации Варненского муниципального округа и располагается по адресу: с. Николаевка, ул. Набережная, д.16Б, предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления объекта бюджетной сферы.

В ТКУ «Школа» установлены водогрейный котел марки "Хопер -100" и «КОВ-100 СТН», мощностью 0,086 Гкал/час каждый.

Водогрейный котел марки «Хопер-100» введен в эксплуатацию в 2016 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический средневзвешенный на 01.08.2025 г. составляет – 9 лет.

Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 40 до 45%.

В 2025 году произведено техническое перевооружение ТКУ «Школа», с заменой водогрейного котла марки "Хопер-100".Нормативный срок эксплуатации котлоагрегата – 15 лет, фактический на 01.03.2026г. составляет 0,5 года.

1.2.5. Техническое перевооружение БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят.

БТУ-300 «Школа» находится в собственности Администрации Варненского муници-пального округа и располагается по адресу: п. Арчаглы-Аят, ул. Центральная, д.12А, предназна-чена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления объекта бюджетной сферы.

В БТУ-300 «Школа» установлены 3-х водогрейных котла марки "КОВ -100С", мощностью 0,086 Гкал/час каждый.

2-а водогрейных котла марки «КОВ-100С» введены в эксплуатацию в 2011 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический средневзвешенный на 01.08.2025 г. составляет – 14 лет, третий водогрейный котел введен в эксплуатацию в 2024 году.

Физический износ 2-х водогрейных котлов варьируется на сегодняшний день от 50 до 55%.

Исходя из вышеизложенного, предлагается в период с 2026 года по 2027 год произвести техническое перевооружение БТУ-300 «Школа», с заменой 2-х водогрейных котлов марки "КОВ-100С".

1.2.6. Техническое перевооружение ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь.

ТКУ «Дом культуры» находится в собственности Администрации п. Красный Октябрь и располагается по адресу: п. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д.35В, предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления объекта бюджетной сферы.

ТКУ «Дом культуры» введена в эксплуатацию в 2008 году.

В 2019 году была произведена замена основного оборудования ТКУ «Дом культуры», вспомогательное оборудование не менялось. Физический износ вспомогательного оборудования составлял  от 60 до 70%.

В 2025 году произведено техническое перевооружение ТКУ «Дом культуры», с заменой вспомогательного оборудования.

  - Новое строительство источников для обеспечения существующих потребителей.

1.3.1 Строительство «КБМА-900» с. Бородиновка

Единственный централизованный источник тепловой энергии находится в с. Бороди-новка и располагается по ул. Томина д.20Г, предназначен для покрытия нагрузки на нужды отопления объектов бюджетной сферы. Котельная являлась не энергоэффективной.

Существующие проблемы организации качественного и надежного теплоснабжения вызваны рядом технических и технологических причин при эксплуатации котельной:

- Неэффективный радиус теплоснабжения, т.е. большая удалённость потребителей тепловой энергии от источника тепловой энергии, порядка ⁓ 0,4 км.

- Маленькая подключенная тепловая нагрузка потребителей – 0,515265 Гкал/час, при установленной мощности источника тепловой энергии – 2,58 Гкал/час.

- Физический износ водогрейных котлов марки «Братск – 1Г» составляет в пределах 50 – 70 %.

- Низкий КПД водогрейных котлов марки «Братск – 1Г», который составляет порядка – 85%.

В 2025 году произведено строительство «КБМА - 900», с подводящими инженерными сетями, и выводом из эксплуатации (консервация) существующего неэффективного источника теплоснабжения.

1.3.2 Строительство «КБМА-1500» п. Новый Урал

Единственный централизованный источник тепловой энергии находится в п. Новый Урал и располагается по ул. Уральская, д.7А., предназначен для покрытия нагрузки на нужды отопления объектов соцкультбыта и населения. Котельная является энергонеэффективной Существующие проблемы организации качественного и надежного теплоснабжения вызваны рядом технических и технологических причин при эксплуатации котельной:

1.Неэффективный радиус теплоснабжения, т.е. большая удалённость потребителей тепловой энергии от источника тепловой энергии, порядка ⁓ 0,5 км.

2.Маленькая подключенная тепловая нагрузка потребителей – 0,875 Гкал/час, при установленной мощности источника тепловой энергии – 6,02 Гкал/час.

3. Физический износ водогрейных котлов марки «Братск – 1Г» ст. №1, №2, №5 составляет в пределах 50 – 70 %.

4. Низкий КПД водогрейных котлов марки «Братск – 1Г», который составляет порядка – 88%.

# В 2025 году произведено строительство «КБМА - 1500», с подводящими инженерными сетями, и выводом из эксплуатации (консервация) существующего неэффективного источника теплоснабжения

- Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».

Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии определен с учётом существующей мощности «нетто» источника тепловой энергии и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 1.

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276), баланс тепловой мощности представлен ниже в таблице 1, также представлены в Главе 7.

Таблица 1.  Баланс существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с определением резерва (дефицита) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, устанавливаемый на основании величины расчетной тепловой нагрузки

| Показатель | Ед. изм. |  | 2025 | 2026 | 2027 - 2035 | 2036 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 1 |  | Котельная «Микрорайон» с. Варна |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 7,138 | 7,138 | 7,138 | 7,138 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 5,015 | 5,015 | 5,015 | 5,015 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 29,74 | 29,74 | 29,74 | 29,74 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 23,228 | 23,228 | 23,228 | 23,228 |
| Теплоисточник № | 2 |  | Котельная “Набережная» с. Варна |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 1,826 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 2,034 | 2,031 | 2,031 | 2,031 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 5,974 | 5,977 | 5,977 | 5,977 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 76,59 | 76,63 | 76,63 | 76,63 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 5,766 | 5,769 | 5,769 | 5,769 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 73,92 | 73,96 | 73,96 | 73,96 |
| Теплоисточник № | 3 |  | Котельная «Больница» с. Варна |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,5 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,5 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,0812 | 0,0812 | 0,0812 | 0,0812 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,1807 | 1,1807 | 1,1807 | 1,1807 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,7443 | 1,7443 | 1,7443 | 1,7443 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 59,63 | 59,63 | 59,63 | 59,63 |
| Теплоисточник № | 4 |  | Котельная “Учкомбинат» с. Варна |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,6817 | 0,6817 | 0,6817 | 0,6817 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,1283 | 0,1283 | 0,1283 | 0,1283 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 |
| Теплоисточник № | 5 |  | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 3,354 | 3,354 | 3,354 | 3,354 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,601 | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 2,0025 | 2,0025 | 2,0025 | 2,0025 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 60,036 | 60,036 | 60,036 | 60,036 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 46,41 | 46,41 | 46,41 | 46,41 |
| Теплоисточник № | 6 |  | Котельная МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,16185 | 0,16185 | 0,16185 | 0,16185 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,00153 | 0,00153 | 0,00153 | 0,00153 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,1225 | 0,1225 | 0,1225 | 0,1225 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,03935 | 0,03935 | 0,03935 | 0,03935 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 24,31 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| Теплоисточник № | 7 |  | КБМА - 900 с. Бородиновка |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 2,58 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 2,58 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,1204 | 0,01488 | 0,01488 | 0,01488 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 2,5155 | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,07225 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 0,587525 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 1,928 | 0,5319 | 0,5319 | 0,5319 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 1,856 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 78,91 | 33,73 | 33,73 | 33,73 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 2,58 | 0,2271 | 0,2271 | 0,2271 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 75,95 | 29,92 | 29,92 | 29,92 |
| Теплоисточник № | 8 |  | КБМА-1500 п. Новый Урал |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 6,02 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 6,02 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,1505 | 0,03225 | 0,03225 | 0,03225 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 5,8695 | 1,258 | 1,258 | 1,258 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,1940 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 1,0969 | 0,881 | 0,881 | 0,881 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 4,9967 | 1,031 | 1,031 | 1,031 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 4,7726 | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 81,31 | 29,97 | 29,97 | 29,97 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,8728 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 14,87 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| Теплоисточник № | 9 |  | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,0172 | 0,0172 | 0,0172 | 0,0172 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,8428 | 0,8428 | 0,8428 | 0,8428 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 0,4858 | 0,4858 | 0,4858 | 0,4858 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 57,64 | 57,64 | 57,64 | 57,64 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 53,84 | 53,84 | 53,84 | 53,84 |
| Теплоисточник № | 10 |  | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,0172 | 0,0172 | 0,0172 | 0,0172 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,8428 | 0,8428 | 0,8428 | 0,8428 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,343 | 0,343 | 0,343 | 0,343 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 0,5278 | 0,5278 | 0,5278 | 0,5278 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 62,62 | 62,62 | 62,62 | 62,62 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 | 0,4998 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 |
| Теплоисточник № | 11 |  | ТКУ п. Новопокровка |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,0172 | 0,0172 | 0,0172 | 0,0172 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,8428 | 0,8428 | 0,8428 | 0,8428 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 0,453 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 0,4268 | 0,4268 | 0,4268 | 0,4268 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 50,64 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,3898 | 0,3898 | 0,3898 | 0,3898 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 |
| Теплоисточник № | 12 |  | ТКУ «Школа» с. Николаевка |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,0686 | 0,0686 | 0,0686 | 0,0686 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 | 0,0156 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| Теплоисточник № | 13 |  | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,00344 | 0,00344 | 0,00344 | 0,00344 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 43,45 | 43,45 | 43,45 | 43,45 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 38,69 | 38,69 | 38,69 | 38,69 |
| Теплоисточник № | 14 |  | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят |  |  |  |
| Баланс |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая мощность теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Техограничения на использование установленной тепловой мощности |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,00516 | 0,00516 | 0,00516 | 0,00516 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточника |  | Гкал/ч | 0,2528 | 0,2528 | 0,2528 | 0,2528 |
| Потери мощности в тепловой сети |  | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей |  | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей |  | Гкал/ч | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке |  | Гкал/ч | 0,0748 | 0,0748 | 0,0748 | 0,0748 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке |  | % | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 29,59 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 | 0,0588 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах |  | % | 23,26 | 23,26 | 23,26 | 23,26 |

| ОБЩИЙ БАЛАНС ПО ИСТОЧНИКАМ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 34,058 | 27,522 | 27,522 | 27,522 |
| Располагаемая мощность теплоисточников | Гкал/ч | 34,058 | 27,522 | 27,522 | 27,522 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточников | Гкал/ч | 0,92 | 0,69623 | 0,69623 | 0,69623 |
| Тепловая мощность «нетто» теплоисточников | Гкал/ч | 33,09165 | 26,72365 | 26,72365 | 26,72365 |
| Потери мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,39498 | 1,30763 | 1,30763 | 1,30763 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 13,204425 | 12,901 | 12,901 | 12,901 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах источников | Гкал/ч | 19,6596 | 14,2948 | 14,2948 | 14,2948 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 20,4044 | 14,4118 | 14,4118 | 14,4118 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 38,34 | 46,07 | 46,07 | 46,07 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах | Гкал/ч | 15,81955 | 12,82385 | 12,82385 | 12,82385 |
| Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах | % | 52,19 | 52,01 | 52,01 | 52,01 |

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические расчеты, выполненные в электронной модели для перспективной системы теплоснабжения. Мероприятия по развитию тепловых сетей представлены в Главе 8 Обосновывающих материалов.

- Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

По результатам анализа перспективных балансов существующих тепловых мощностей источников теплоснабжений, расположенных на территории Варненского муниципального округа, дефициты по источникам не прогнозируются, резервов тепловой мощности, на расчетный период, достаточно для качественного и надежного теплоснабжения потребителей Варненского муниципального округа.

Информация о резервах (дефицитах) тепловой мощности на действующих котельных, расположенных на территории Варненского муниципального округа, по существующим системам централизованного теплоснабжения, при обеспечении тепловой нагрузки потребителей, представлена выше в таблице 1.