|  | Схема теплоснабжения варненского муниципального округа челябинской области на 2027 год и на период ДО 2040 ГОДА Обосновывающие материалы Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |
| --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Методика расчета балансов теплоносителя	3

2	Изменения в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	5

3	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	7

4	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (ГВС), на закрытую систему горячего водоснабжения……………………………………………………….…………...12

5	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	12

6	Расчет аварийной подпитки сетей	12

7	Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения	14

ВВЕДЕНИЕ

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок актуализи- руется в соответствии пунктом 61 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их раз- работки и утверждения».

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водопод- готовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к  «Схеме теплоснабжения Варненского муниципального округа Челябинской области на период до 2040 года» содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перс- пективных потерь теплоносителя при их передаче по тепловым сетям.

- Методика расчета балансов теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительной нагрузки с качественным методом регулирования и фактическими параметрами теплоносителя;

- прирост объемов теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- объем воды в системах теплопотребления потребителей принят на основании значений емкости тепловых сетей, приведенный в Главе 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

- прирост объемов теплоносителя определялся с учетом строительства новых тепловых сетей, а также перекладки с увеличением/уменьшением диаметра.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления независимо от схемы присоединения».

Также это требование установлено п. 6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008 г.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, опреде- ляемый схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Расчет максимальных затрат воды на подпитку тепловых сетей производится по следующим нормативным документам:

- Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 пункт 6.17.

- «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004, раздел 7.

- «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденная приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

- Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278.

- Изменения в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На период актуализации схемы теплоснабжения, в системе теплоснабжения Варненского муниципального округа крупных изменений не произошло, в части изменения существующего баланса производительности ВПУ. Изменений коснулись балансы ВПУ в результате строи- тельства новых источников теплоснабжения в п. Новый Урал и с. Бородиновка

На источниках тепловой энергии, расположенных на территории Варненского муниципального округа, в качестве исходной воды применяется вода из сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

На территории Варненском муниципального округа действует 2-хтрубные, закрытые системы теплоснабжения. В системах теплоснабжения не предусмотрено использование сетевой воды потребителями для нужд ГВС путем санкционированного отбора из тепловой сети. В системах возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через

неплотности  соединений  и  уплотнений  трубопроводной  арматуры.

Подпитка системы теплоснабжения осуществляется в котельных от сетей  хозяйственно - питьевого водопровода давлением 0,2 МПа  от камеры переключения.

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения Варненского муниципального округа до потребителя в зоне действия котельных, прогнозировались исходя из следующих условий:

- системы теплоснабжения Варненского муниципального округа закрытые;

- на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке, в зависимости от температуры наружного воздуха.

- сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по капитальному ремонту (реконструкции) участков тепловых сетей;

На период до 2040 года, по данным Администрации Варненского муниципального округа, не планируются подключения новых объектов капитального строительства, отключение существующих потребителей тепловой энергии.

Производительность водоподготовительных установок должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя.

Тип водоподготовительных установок источников теплоснабжения, расположенных на территории Варненского муниципального округа, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Тип водоподготовительных установок источников теплоснабжения, расположенных на территории Варненского муниципального округа

| № пп | Название источника теплоснабжения | Тип ХВО | Производи- тельность ХВО, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | «DL-PM-5-10», комплексон «Пронакор» | 5,0 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | «DL-PM-5-10», комплексон «Пронакор» | 5,0 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | «DL-PM-5-10», комплексон «Пронакор» | 5,0 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | «DLХ- VFT02-10», комплексон «Пронакор» | 2,0 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | «DL-PM-5-10», комплексон «Пронакор» | 5,0 |
| 6. | Котельная МДОУ «Детский сад №11 «Сказка» с. Варна | «DLХ-VFT01-10», комплексон «Пронакор» | 1,0 |
| 7. | «КБМА–900» с. Бородиновка | «DL-PM-5-10», комплексон «Пронакор» | 3,0 |
| 8. | «КБМА–1500» п. Новый Урал | «DL-PM-5-10», комплексон «Пронакор» | 3,0 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | DLX-MA/MB02-10 комплексон «Пронакор» | 2,0 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | DLX-MA/MB02-10 комплексон «Пронакор | 2,0 |
| 11. | ТКУ п. Новопокровка | DLX-MA/MB02-10 комплексон «Пронакор | 2,0 |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевка | «DLХ-VFT01-10», комплексон «Пронакор» | 1,0 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | «DLХ-VFT01-10», комплексон «Пронакор | 1,0 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | «DLХ-VFT01-10», комплексон «Пронакор | 1,0 |

Водно-химический режим должен обеспечивать работу водогрейных котлов без отложений накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях.

Качество сетевой, подпиточной воды должно соответствовать требованиям, изложенным в РД-24.031.120-91. Изменений объемов тепловых сетей возможно за счет прироста тепловых нагрузок, что может повлиять на существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

- Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источника тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"»  СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 № 278  и   «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 325.

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее - ПСВ) с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей РФ», п. 4.12.30).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

где  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

- расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

- расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объема сетей;

= 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения Варненского муниципального округа - отсутствуют;

- расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м³. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

К технологическим потерям (затратам) сетевой воды, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей после проведения планово - предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения;

- затраты сетевой воды на слив из средств автоматического регулирования и защиты (САРЗ).

Нормируемые среднегодовые технологические потери теплоносителя с утечкой определяются исходя из установленной п. 4.12.30 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей РФ» нормы утечки равной 0,25 % от среднегодового объема воды в тепловых сетях. При расчёте среднегодового объема сетевой воды в тепловых сетях учитывается объем затраченный в плановый ремонтный период.

В таблице 2 представлены перспективные годовые объёмы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения  Варненского муниципального округа.

Таблица 2.  Среднегодовые нормативные потери теплоносителя с утечкой в системах теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Нормативные потери теплоносителя, м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | 2031 - 2034 | 2035 - 2040 |
| Потери теплоносителя в зоне действия источников тепловой энергии Варненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 0,7017 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 0,2854 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 0,0987 | 0,0597 | 0,0597 | 0,0597 | 0,0597 | 0,0597 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 0,0407 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 0,3112 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
| 6. | Котельная МДОУ «Детский сад №11 «Сказка» с. Варна | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 7. | «КБМА–900» с. Бородиновка | 0,09 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 8. | «КБМА–1500» Котельная п. Новый Урал | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 11. | ТКУ п. Новопокровка | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевка | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п.Арчаглы-Аят | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ИТОГО |  | 2,1591 | 2,3256 | 2,3256 | 2,3256 | 2,3256 | 2,3256 |

Среднегодовые нормативные потери теплоносителя с утечкой на период до 2040 года  в системе теплоснабжения

По котельной «Микрорайон» с. Варна

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя  3 312,6  м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,633  м³/час

По котельной «Набережная» с. Варна

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 973,4 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,186 м³/час

По котельной «Больница» с. Варна

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 321,2 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,05967 м³/час

По котельной «Учкомбинат» с. Варна

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 54,9 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,0105 м³/час

По котельной «ст. Тамерлан» с. Варна

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 3 990 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,763 м³/час

По котельной «МДОУ «Детский сад №11 «Сказка» с. Варна

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 5,232 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,001 м³/час

По « КБМА-900»  с.  Бородиновка

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 218 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,042 м³/час

По «КБМА - 1500» п. Новый Урал

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 943,44 м³/год / 5 088 часа (время работы системы) = 0,1854 м³/час

По ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 638,3 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,122 м³/час

По ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 517,9 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,099 м³/час

По ТКУ п. Новопокровка

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 1156,2 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,221 м³/час

По ТКУ «Школа» с. Николаевка

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 5,232 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,001 м³/час

По ТКУ «Детский сад» с. Николаевка

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 5,232 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,001 м³/час

По БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят

Нормативные утечки теплоносителя = нормативные затраты теплоносителя 5,232 м³/год / 5 232 часа (время работы системы) = 0,001 м³/час

- Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему ГВС

Открытые системы теплоснабжения на территории Варненского муниципального округа не применяются.

- Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки – аккумуляторы ГВС в системах теплоснабжения Варненского муниципального округа не применяются.

6.  Расчет аварийной подпитки сетей

Кроме того, согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой,  расход которой принимается  в  количестве  2%  объема воды

в трубопроводах тепловых сетей».

Также это требование установлено п. 6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

СП 124.13330.2012.

Таблица 3 содержит информацию о часовом расходе подпиточной воды для аварийных режимов в зоне действия источников тепловой энергии Варненского муниципального округа.

Таблица 3. Нормативные значения аварийного расхода подпиточной воды на период 2025 - 2040 гг.

| № пп | Название источника теплоснабжения | G, м³/час |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная «Микрорайон» с. Варна | 3,38 |
| 2. | Котельная «Набережная» с. Варна | 1,68 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 0,58 |
| 4. | Котельная «Учкомбинат» с. Варна | 0,188 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 1,88 |
| 6. | Котельная МДОУ «Детский сад №11 «Сказка» с. Варна | 0,01 |
| 7. | «КБМА-900» с. Бородиновка | 0,16 |
| 8. | «КБМА-1500» п. Новый Урал | 0,944 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 0,2 |
| 10. | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 0,2 |
| 11. | ТКУ п. Новопокровка | 0,64 |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевка | 0,016 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевка | 0,012 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 0,038 |
|  | ИТОГО | 9,928 |

Нормативные значения аварийного расхода подпиточной воды на период 2040 года

По котельной «Микрорайон» с. Варна

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 169 м³ х 2% = 3,38 м³/час.

По котельной «Набережная» с. Варна

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 84 м³ х 2% = 1,68 м³/час.

По котельной «Больница» с. Варна

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 29 м³ х 2% = 0,58 м³/час

По котельной «Учкомбинат» с. Варна

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 9,4 м³ х 2% = 0,188 м³/час.

По котельной «ст. Тамерлан» с. Варна

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 94 м³ х 2% = 1,88 м³/час.

По котельной «МДОУ «Детский сад №11 «Сказка» с. Варна

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 0,9 м³ х 2% = 0,01 м³/час.

По ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 10 м³ х 2% = 0,2 м³/час.

По ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 10 м³ х 2% = 0,2 м³/час.

По ТКУ п. Новопокровка

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 32 м³ х 2% = 0,64 м³/час.

По ТКУ «Школа» с. Николаевка

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 0,8 м³ х 2% = 0,016 м³/час.

По ТКУ «Детский сад» с. Николаевка

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 0,6 м³ х 2% = 0,012 м³/час.

По БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят

Нормативное значение аварийной подпитки =объем тепловых сетей 1,9 м³ х 2% = 0,038 м³/час.

По «КБМА-900»  с.  Бородиновка

Нормативное значение аварийной подпитки = объем тепловых сетей 8 м³ х 2% = 0,16 м³/час.

По «КБМА-1500» п. Новый Урал

Нормативное значение аварийной подпитки = объем тепловых сетей 47,19 м³ х 2% = 0,944 м³/час.

7. Существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения.

Существующие объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии систем теплоснабжения Варненского муниципального округа до потребителя в зоне действия источников, прогнозировались исходя из следующих условий:

- системы теплоснабжения Варненского муниципального округа закрытые;

- на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;

- сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по капитальному ремонту (реконструкции) участков тепловых сетей;

На основании принятых в Схеме объемов перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена требуемая производительность ХВО на котельной.

Таблица 4 содержит информацию о существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа. Балансы производительности ВПУ составлены относительно нормы утечки теплоносителя.

Таблица 4.  Перспективные балансы производительности ВПУ

| Наименование | Единица измерения | 2025 | 2026 - 2029 | 2030 - 2034 | 2035 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Микрорайон» с. Варна |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Доля резерва | % | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Котельная «Набережная» с. Варна |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| Доля резерва | % | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| Котельная «Больница» с. Варна |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 | 0,0987 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Доля резерва | % | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| Котельная «Учкомбинат» с. Варна |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0407 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0407 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,0407 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0407 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 2,812 | 2,812 | 2,812 | 2,812 |
| Доля резерва | % | 93,73 | 93,73 | 93,73 | 93,73 |
| Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3112 | 0,3112 | 0,3112 | 0,3112 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,3112 | 0,3112 | 0,3112 | 0,3112 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Доля резерва | % | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| Котельная «МДОУ «Детский сад №11 «Сказка» с. Варна |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Доля резерва | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| « КБМА-900» с. Бородиновка |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,09 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,09 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0,34 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | + 4,66 | + 2,84 | + 2,84 | + 2,84 |
| Доля резерва | % | + 93,2 | + 94,7 | + 94,7 | + 94,7 |
| «КБМА-1500» п. Новый Урал |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 | 0,1854 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 1,2826 | 1,2826 | 1,2826 | 1,2826 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | + 1,717 | + 1,717 | + 1,717 | + 1,717 |
| Доля резерва | % | 57,246 | 57,246 | 57,246 | 57,246 |
| ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| ТКУ п. Новопокровка |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Доля резерва | % | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| ТКУ «Школа» с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,984 | 0,984 | 0,984 | 0,984 |
| Доля резерва | % | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| ТКУ «Детский сад» с. Николаевка |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 |
| Доля резерва | % | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество емкостей аварийного запаса исходной воды | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость аварийного запаса исходной воды | м3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прирост объемов теплоносителя | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | тонн/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Резерв(+)/ дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 |
| Доля резерва | % | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |