|  | Схема теплоснабжения варненского муниципального округа челябинской области на 2027 год и на период ДО 2040 ГОДА Обосновывающие материалы Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения…	……………………………………………………………………………………………….4

1.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествую-щий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	7

2.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	.9

2.1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения	9

2.2.	Определение условий организации поквартирного отопления	11

3.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	16

4.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	16

5.	Группа проектов № 11. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	17

6.	Группа проектов № 12. Обоснование предлагаемых к реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	17

7.	Группа проектов № 13. Обоснование предлагаемых к реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы	17

8.	Группа проектов № 14. Обоснование предлагаемых к реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования	17

9.	Группа проектов № 15. Обоснование предлагаемых к строительству новых и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	17

10. Группа проектов № 16. Обоснование предлагаемых к реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы……………………………………………………………………………18

- 11.  Группа проектов №17. Обоснование предлагаемых к реконструкции котельных, в связи с физическим износом оборудования………………………………………………………………………………………………..18

11.1. Техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан»	18

11.2. Техническое перевооружение котельной «МКДОУ Детский сад №11 Сказка»»	19

11.3. Техническое перевооружение котельной «Набережная»	19

11.4. Техническое перевооружение ТКУ «Школа» с. Николаевка……………………………………………….19

11.5. Техническое перевооружение БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят……...…………………………………20

11.6. Техническое перевооружение ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь………………………………..20

12. Группа проектов №18. Обоснование предлагаемых к новому строительству источников для обеспечения существующих потребителей………………………………………….………………………..21

12.1 Строительство "КБМА-900" с. Бородиновка………………………………………………...…......................21

12.2 Строительство «КБМА-1500» п. Новый Урал…………………………………………………………….…21

13.	 Группа проектов №19. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.	………………….22

14.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями	22

15.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа	22

16.	Анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источ-ников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	26

17.	Обоснование  организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа 	27

18.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	27

- Общие положения

Сфера теплоснабжения Варненского муниципального округа состоит из 14-ти зон теплоснабжения:

1-я зона - котельная «Микрорайон» с тепловыми сетями, расположена по ул. Спартака, д. 1 в с. Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для населения, объектов бюджетной сферы и прочих юридических лиц в западной части села.

2-я зона - котельная «Набережная», с тепловыми сетями расположена по ул. Набережная, д. 2 в с. Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потре-бителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для населения, объектов бюд-жетной сферы и прочих юридических лиц в центральной части села.

3-я зона - котельная «Больница» с тепловыми сетями, расположена по ул. Магнито-горская, д. 1 в с. Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая ор-ганизация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потреби-телям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для населения и объектов бюд-жетной сферы в северной части села.

4-я зона - котельная «Учкомбинат» с тепловыми сетями, расположена по ул. Говорухи-на, д. 110 в с .Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая органи-зация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для объектов бюджетной сферы и населения в южной части села.

5-я зона - котельная «ст.Тамерлан» с. Варна с тепловыми сетями, расположена по ул. Ленина, д. 16, стр.1 в с. Варна, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснаб-жающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществляется для населения, объектов бюджетной сферы и прочих юридических лиц в восточной части села.

6-я зона - котельная «МКДОУ Детский сад № 11 Сказка» с тепловыми сетями, располо-жена по пер. Чапаева, д. 8, стр.1, пом.2 в с. Варна,  эксплуатируется АО «Челябоблкоммун-энерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепло-вую энергию в виде горячей воды  для МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» в восточной части села.

7-я зона – «КБМА-900» с. Бородиновка с тепловыми сетями, расположена в с. Бороди-новка Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Тепло-снабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды  только для объектов бюджетной сферы.

8-я зона – «КБМА-1500» п. Новый Урал с тепловыми сетями, расположена в п. Новый Урал Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды для населения, объектов бюджетной сферы и прочих юридических лиц.

9-я зона - ТКУ «Школа» с тепловыми сетями, расположена по ул. Школьной, д. 9Б в п. Красный Октябрь  Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблком-мунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет теп-ловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды  для нужд МОУ «СОШ им. Заика Л.Т.».

10-я зона - ТКУ «Дом культуры» с тепловыми сетями, расположена по ул. Гагарина, д. 35В в п. Красный Октябрь Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челяб-облкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распреде-ляет тепловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды  для объектов бюджетной сферы и прочих юридических лиц.

11-я зона - котельная п. Новопокровка с тепловыми сетями, расположена по ул. Со-ветской, д. 89Б в п. Новопокровка Варненского муниципального округа,  эксплуатируется АО «Челябоблкоммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию конечному потребителю в виде горячей воды для нужд объек-тов бюджетной сферы.

12-я зона - ТКУ «Школа» с тепловыми сетями, расположена по ул. Набережная, д. 16Б, в с. Николаевка Варненского муниципального округа,  эксплуатируется АО «Челябоблкоммун-энерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию в виде горячей воды для нужд МОУ «СОШ».

13-я зона - ТКУ «Детский сад» с тепловыми сетями, расположена по ул. Набережная, д. 16Б, в с. Николаевка Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябоблком-мунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию  в виде горячей воды для нужд  МКДОУ «Детский сад №1».

14-я зона – БТУ-300 «Школа» с тепловыми сетями, расположена по ул. Центральная,

12А, в п.Арчаглы-Аят Варненского муниципального округа, эксплуатируется АО «Челябобл-коммунэнерго». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет тепловую энергию  в виде горячей воды для нужд МОУ «СОШ».

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

1) 	Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2)	 Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) 	Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4)	 Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования;

5)	 Группа проектов 15 – строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	 Группа проектов 16 - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

7) 	Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

8)	 Группа проектов 18 - новое строительство теплоисточников для обеспечения существующих потребителей (переключение нагрузки существующих потребителей);

9) 	Группа проектов  19  -  реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествую-щий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

При актуализации Схемы теплоснабжения корректировки коснулись сроки и стоимость мероприятий. По факту выполненных работ в 2025 году

Мероприятие по развитию систем теплоснабжения Варненского муниципального округа принят по оптимальному варианту в Главе 5 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения Варненского муниципального округа.

Таблица 1. Мероприятие по реконструкции источника тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения Варненского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Стоимость мероприятия тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| 1. | Строительство блочной газовой котельной с подводящими инженерными сетями, с выводом из эксплуатации (консер-вация) существующего неэффективного источника тепло-снабжения в с. Бородиновка | 2025 | 22 148 | ,85 |
| 2. | Строительство «КБМА–1500» с подводящими инженер-ными сетями, с выводом из эксплуатации (консервация) существующего неэффективного источника теплоснабже-ния в п. Новый Урал | 2025 | 28 222 |
| 3. | Техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан», с заменой водогрейного котла марки «Братск-1Г» и реконструкцией здания котельной в с. Варна | 2025 | 9 750 |
| 4. | Техническое перевооружение ТКУ «Школа» с. Николаевка | 2025 | 90 |
| 5. | Техническое перевооружение ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 2025 | 120 |
| 6. | Техническое перевооружение котельной «Набережная» в с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «КВ – 2/95» | 2025 | 3 840 |
| 7. | Техническое перевооружение котельной «Набережная» с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «КВ – 2/95» | 2026 | 4 320 |
| 8. | Техническое перевооружение БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы - Аят. | 2025 | 90 |
| 9. | Техническое перевооружение котельной «ст.Тамерлан» в с. Варна с заменой водогрейного котла «Братск-1Г» и ре-конструкция ограждения территории и системы анти-террористической защищенности котельной | 2026 | 6 132 |
| 10. | Техническое перевооружение котельной «ст.Тамерлан» в с. Варна с заменой водогрейного котла «Братск-1Г» | 2027 | 3 630 |
| 11. | Техническое перевооружение котельной «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» в с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «Хопер - 100» на аналогичный по мощности | 2027 | 195 |
| ИТОГО по источникам тепловой энергии |  | 2025 - 2027 | 78 537 |

- Таблица 2. Мероприятие по реконструкции источников тепловой энергии на период актуализации схемы теплоснабжения Варненского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техни-ческие характе- ристики | Срок реа-лиза-ции |  | Стоимость мероприя-тия в тыс. руб. (без НДС) | Источник финанси- рова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство «КБМА-900» с подводящими инженерными сетями, с выводом из эксплуа-тации (консервация) существующего неэффек-тивного источника теплоснабжения в с. Бородиновка | 0,083 Гкал/час | 2025 |  | 26 577 | Мероприятие выполнено Бюджет |
| 2. | Строительство «КБМА–1500» с подводящими инженерными сетями в п. Новый Урал | 1,239 Гкал/час | 2025 |  | 28 222 | Мероприятие выполнено Бюджет |
| 3. | Техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан», с заменой водогрейного котла марки «Братск-1Г» и реконструкцией здания котельной в с. Варна | 0,83 Гкал/час | 2025 |  | 10 145 | Мероприятие выполнено Концессионер (кредит) |
| 4. | Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «Хопер-100» на аналогичный по мощности в котельной МОУ СОШ с. Николаевка | 0,086 Гкал/час | 2025 |  | 117 | Мероприятие выполнено Концессионер (кредит) |
| 5. | Реконструкция котельной с заменой 2- х подпиточных насосов марки «UNIPUMP JET 40S№ , 2-х гидроаккумуляторов в блочной котельной «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 0,086 Гкал/час | 2025 |  | 140 | Мероприятие выполнено Концессионер (кредит) |
| 6. | Техническое перевооружение котельной «Набережная» в с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «КВ – 2/95» | 2,0 Гкал/час | 2025 |  | 4 637 Мероприятие выполнено | Собственник (амортизация, кредит, прочие собственные средства, эко-номия энерго-ресурсов) |
| 7. | Техническое перевооружение котельной «Набережная» с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «КВ – 2/95» | 2,0 Гкал/час | 2026 |  | 4 320 |  |
| 8. | Техническое перевооружение котельной БТУ-300 школа п. Арчаглы -Аят с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности | 0,086 Гкал/час | 2026 |  | 100 | Концессионер (кредит) |
| 9. | Техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан» в с. Варна с заменой водогрейного котла «Братск-1Г» и реконструкция огражде-ния территории и системы антитеррористи-ческой защищенности котельной. | 0,86 Гкал/час | 2026 |  | 6 132 | Концессионер (кредит) |
| 10. | Техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан» в с. Варна с заменой водогрейного котла «Братск-1Г» | 0,86 Гкал/час | 2027 |  | 3 630 | Концессионер (кредит) |
| 11. | Техническое перевооружение котельной БТУ-300 школа п. Арчаглы -Аят с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности, замена сетево-го насоса марки «DAB 120/280,50Т» на аналогичный по производительности. |  | 2027 |  | 198 | Концессионер (кредит) |
| 12. | Техническое перевооружение котельной «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» в с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «Хопер-100» на аналогичный по мощности | 0,086 Гкал/час | 2027 |  | 195 | Концессионер (кредит) |
| ИТОГО по источникам тепловой энергии |  |  |  | 2025 - 2027 | 84 403 |  |

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

  - Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей,

предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснаб-

жения, который является публичным для теплоснабжающей организации. Правила выбора теплоснабжающей организации  к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством РФ, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся  соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой)  цене, в целях компенсации затрат на строительство новых  и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Главе 1 и Главе 15 Обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч.

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа.

  - Определение условий организации поквартирного отопления

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Вышеуказанная статья вступила в законную силу с 01.01.2011 года, а перечень запрещенных к использованию индивидуальных квартирных источников тепловой энергии был утвержден в апреле 2012 года (п. 44 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»):

«В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя - до 95°C;

- давление теплоносителя - до 1 МПа».

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ (далее по тексту – ЖК РФ) такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть полу-чении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса РФ, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса РФ установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индиви-дуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного

самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.

Кроме того, при установке в жилом помещении отопительного оборудования его качественные характеристики должны подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением, пожарным сертификатом, разрешением Ростехнадзора  и сертификатом соответствия.

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, воз-можно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения.

Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлики, неправильному распределению тепловой энергии, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.

Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п. 7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:

  - общей системы теплоснабжения дома;

  - общей системы газоснабжения дома, в т. ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода;

  - системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа;

  - кроме того, для установки теплогенератора  объем кухни квартиры должен быть не менее 15 куб. м.

Кроме того, демонтаж приборов отопления не свидетельствует о том, что тепловая энергия гражданами не потреблялась, поскольку энергия передавалась в дом, где распределялась через транзитные стояки по квартирам и общим помещениям дома, тем самым отапливая весь дом.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса РФ) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на автономное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом, но тогда соответствующее решение должны принять собственники помещений МКД, разработать проект реконструкции внутренних инженерных систем, согласовать его с соответствующими службами. Для этого необходимо провести собрание собственников жилых помещений, на котором принять решение о переводе всех квартир дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения, определить источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

В соответствии с СП 41-108-2004 забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

Учитывая данные факты, установка газовых теплогенераторов для теплоснабжения возможна только во всех помещениях многоквартирного дома, с обеспечением принудительной подачи (циркуляцией воды) в контуры отопления и горячего водоснабжения.

В случае имеющейся возможности установки индивидуального газового отопительного оборудования, на общем собрании собственников помещений принимается решение о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, а управляющими компаниями, ТСЖ и другими балансодержателями многоквартирных домов должен выполняться расчет пропускной способности подводящих и внутренних газопроводов и разрабатывается откорректированный проект газоснабжения жилого дома в целом.

Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения многоквартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теплоснабжения муниципального образования, возникших при отключении многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения. Данное заключение может дать местная теплоснабжающая организация. Также массовая установка индивидуальных котлов не может быть разрешена там, где диаметр газовых труб рассчитан только на подключение кухонных плит, так как просто не хватит давления газа. Согласно гидравлическим расчетам, котел потребляет газа больше, чем газовая колонка или плита, так как он значительный период времени работает в постоянном режиме, рассчитанном на обогрев квартиры и на подачу горячей воды.

На территории с.  Варна имеются случаи применения в многоквартирных домах индивидуальное отопление. Реестр квартир в многоквартирных домах, с индивидуальным отоплением, приведен ниже в таблице.

Таблица 2.  Реестр квартир в многоквартирном жилом фонде с индивидуальным отоплением по состоянию на 01.03.2026 г.

| № п/п | Адрес | Тип отопления | Источник теплоснабжения многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ул. Говорухина, д.19, кв.6 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 2. | ул. Говорухина, д.19, кв.12 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 3. | ул. Говорухина, д.19, кв.21 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 4. | ул. Говорухина, д.19, кв.23 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 5. | ул. Говорухина, д.21, кв.1 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 6. | ул. Говорухина, д.21, кв.7 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 7. | ул. Говорухина, д.21, кв.9 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 8. | ул. Говорухина, д.21, кв.15 | Электроотопление | Котельная «Микрорайон» |
| 9. | ул. Говорухина, д.21, кв.16 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 10. | ул. Говорухина, д.21, кв.27 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 11. | ул. Говорухина, д.23, кв.7 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 12. | ул. Магнитогорская, д.1, кв.4 | Газовое отопление | Котельная «Больница» |
| 13. | ул. Магнитогорская, д.1, кв.10 | Газовое отопление | Котельная «Больница» |
| 14. | ул. Магнитогорская, д.1, кв.11 | Газовое отопление | Котельная «Больница» |
| 15. | ул. Магнитогорская, д.1, кв.12 | Газовое отопление | Котельная «Больница» |
| 16. | ул. Магнитогорская, д.1, кв.15 | Газовое отопление | Котельная «Больница» |
| 17. | ул. Спартака, д.5а, кв.1 | Электроотопление | Котельная «Микрорайон» |
| 18. | ул. Спартака, д.5а, кв.8 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 19. | ул. Спартака, д.25, кв.5 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 20. | ул. Спартака, д.25, кв.10 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 21. | ул. Спартака, д.27, кв.1 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 22. | ул. Спартака, д.27, кв.7 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 23. | ул. Юбилейная, д.1а, кв.2 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 24. | ул. Юбилейная, д.1а, кв.4 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 25. | ул. Юбилейная, д.1а, кв.7 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 26. | ул. Юбилейная, д.1а, кв.27 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 27. | ул. Юбилейная, д.2, кв.4 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 28. | ул. Юбилейная, д.2. кв.20 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 29. | ул. Юбилейная, д.2. кв.23 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 30. | ул. Юбилейная, д.2. кв.25 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 31.2. | ул. Юбилейная, д.2. кв.26 | Газовое отопление | Котельная «Микрорайон» |
| 32.3. | ул. Юбилейная, д.2а, кв.11 | Электроотопление | Котельная «Микрорайон» |
| 33. | пер. Пионерский, д.8, кв. 16 | Электроотопление | Котельная «Микрорайон» |

Поквартирное теплоснабжение в многоквартирных многоэтажных жилых домах на перспективу до 2040 года не планируется на территории Варненского муниципального округа.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующих объектов работающие в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют на территории Варненского муниципального округа.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Генерирующих объектов  работающие в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют на территории Варненского муниципального округа.

Группа проектов №11. Обоснование предлагаемых для строительства источников  тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

В программах развития, строительство источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается на территории Варненского муниципального округа на период до 2040 года.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р.

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-балансовой ситуации Челябинской области в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии, в т.ч. и на территории Варненского муниципального округа.

6. Группа проектов №12. 	Обоснование предлагаемых к реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Варненского муниципального округа отсутствуют.

7.  Группа проектов № 13. Обоснование предлагаемых к реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Варненского муниципального округа отсутствуют.

8.  Группа проектов № 14. Обоснование предлагаемых к реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Варненского муниципального округа отсутствуют.

- 9. Группа проектов №15. Обоснование предлагаемых к строительству и реконструкции котельных с увеличением мощности, в связи с подключением новых потребителей.

- Строительство, реконструкция котельной с целью увеличения мощности для подключения новых потребителей не планируется на территории Варненского муниципального округа на период до 2040 года.

10. Группа проектов № 16. Обоснование предлагаемых к реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы

- Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы не планируется на территории Варненского муниципального округа на период до 2040 года

- 11.  Группа проектов №17. Обоснование предлагаемых к реконструкции котельных, в связи с физическим износом оборудования.

11.1. Техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан» с. Варна.

Котельная находится в собственности Администрации с. Варна и располагается по адресу: с. Варна, ул. Ленина, д.16, стр.1., предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления потребителей тепловой энергии восточной части с. Варна.

В котельной установлены 4-е водогрейных котлоагрегата:

- водогрейный котел марки «RSD-1000»  ст.№1 с блоком управления марки «БУК-МП(И) введен в эксплуатацию в  декабре 2025года. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегата – 20 лет, фактический на 01.03.2026 г. составляет – 0лет. Физический износ водогрейного котла  на сегодняшний день  0%.

- водогрейный котел марки «Братск-1Г» №3 с блоком управления марки «КСУМ-1» введен в эксплуатацию в 2016 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический на 01.03.2026 г. составляет – 10лет. Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 40 до 45 %.

- водогрейный котел марки «Братск-1Г» ст.№4 с блоком управления марки «КСУМ-1» введен в эксплуатацию в 2017 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический на 01.03.2026г. составляет – 8,5 лет. Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 20 до 30 %.

- водогрейный котел марки «Братск-1Г» ст.№5 с блоком управления марки «БУРС-2» введен в эксплуатацию в 2012 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический на 01.05.2026г. составляет – 14 лет. Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 70 до 75 %.

Здание котельной «ст.Тамерлан» с. Варна, предназначенное для размещения основного и вспомогательного оборудования котельной, введено в эксплуатацию в 1989 году, имелся физический износ порядка 30%, а именно требовалась: капитальный ремонт кровли: S=450м², восстановление отмостки, замена окон в котельном зале.  Все работы выполнены в 2025 году.

Исходя из выше изложенного, в период с 2025 года по 2027 год будет произведено техническое перевооружение котельной «ст.Тамерлан» с. Варна, с заменой 3-х водогрейных котлов, реконструкцию здания котельной включающую в себя реконструкцию ограждения территории и системы антитеррористической защищенности котельной.

11.2. Техническое перевооружение котельной «МКДОУ Детский сад №11 Сказка».

Котельная находится в собственности Администрации с. Варна и располагается по адресу: с. Варна, пер. Чапаева, д.8, стр.1, пом.2., предназначена для покрытия тепловой нагрузки  на  нужды отопления МКДОУ «Детский сад № 11 Сказка»

В котельной установлены 2 - а водогрейных котла марки "Хопер - 100", мощностью 0,083 Гкал/час каждый.

Водогрейный котел марки «Хопер - 100» ст.№1, введен в эксплуатацию в 2024 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический составляет – 0,5 лет. Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 0 до 3%.

Водогрейный котел марки «Хопер - 100» ст.№2, введен в эксплуатацию в 2016 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический на 01.03.2025 г. составляет – 9 лет. Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 35 до 40%.

Исходя из вышеизложенного, предлагается в 2027 году произвести техническое перевооружение котельной, с заменой водогрейного котла марки "Хопер - 100" .

11.3. Техническое перевооружение котельной «Набережная» с .Варна.

Котельная «Набережная» находится в собственности АО «Челябоблкоммунэнерго» и распо-лагается по адресу: с. Варна, ул. Набережная, д.2, предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления потребителей тепловой энергии центральной части с. Варна.

В котельной установлены 4 - е водогрейных котла марки "КВ -2/95", мощностью 2 Гкал/час каждый.

Водогрейные котлы марки «КВ – 2/95» введены в эксплуатацию в 2001 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 15 лет, фактический средневзвешенный составляет – 17 лет.

Физический износ водогрейных котлов варьируется на сегодняшний день от 35 до 50%.

Исходя из выше изложенного, в период 2025 - 2026 год будет произведено техническое пере-вооружение котельной «Набережная с. Варна, с заменой 2-х водогрейных котлов марки "КВ – 2/95" ст.№ 3, 4.  В 2025 году произведена замена водогрейного котла марки «КВ – 2/95» ст.№3 на водогрейный котел «КВ-Г- 2,32 - 95Н»

11.4. Техническое перевооружение ТКУ «Школа» с. Николаевка.

ТКУ «Школа» находится в собственности Администрации Варненского муниципального округа и располагается по адресу: с. Николаевка, ул. Набережная, д.16Б, предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления объекта бюджетной сферы.

В ТКУ «Школа» установлены водогрейный котел марки "Хопер -100" и «КОВ-100 СТН», мощностью 0,086 Гкал/час каждый.

Водогрейный котел марки «Хопер-100» введен в эксплуатацию в 2016 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический средневзвешенный на 01.08.2025 г. составляет – 9 лет.

Физический износ водогрейного котла варьируется на сегодняшний день от 40 до 45%.

Исходя из выше изложенного, в 2025 году произведено техническое перевооружение ТКУ «Школа», с заменой водогрейного котла марки "Хопер-100" ст.№2 на водогрейный котел марки "Хопер-100".

11.5. Техническое перевооружение БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят.

БТУ-300 «Школа» находится в собственности Администрации Варненского муниципального округа и располагается по адресу: п. Арчаглы-Аят, ул. Центральная, д.12А, предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления объекта бюджетной сферы.

В БТУ-300 «Школа» установлены 3-х водогрейных котла марки "КОВ -100С", мощностью 0,086 Гкал/час каждый.

2-а водогрейных котла марки «КОВ-100С» введены в эксплуатацию в 2011 году. Нормативный срок эксплуатации котлоагрегатов – 10 лет, фактический средневзвешенный на 01.08.2025 г. составляет – 14 лет, третий водогрейный котел введен в эксплуатацию в 2024 году.

Физический износ 2-х водогрейных котлов варьируется на сегодняшний день от 50 до 55%.

Исходя из выше изложенного, предлагается в период с 2026 года по 2027 год произвести техническое перевооружение БТУ-300 «Школа», с заменой 2-х водогрейных котлов марки "КОВ-100С".

11.6. Техническое перевооружение ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь.

ТКУ «Дом культуры» находится в собственности Администрации п. Красный Октябрь и располагается по адресу: п. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д.35В, предназначена для покрытия тепловой нагрузки на нужды отопления объекта бюджетной сферы.

ТКУ «Дом культуры» введена в эксплуатацию в 2008 году.

В 2019 году была произведена замена основного оборудования ТКУ «Дом культуры», вспомогательное оборудование не менялось.

Физический износ вспомогательного оборудования варьируется на сегодняшний день от 60 до 70%.

Исходя из выше изложенного, в 2025 году произведено техническое перевооружение ТКУ «Дом культуры», в результате чего произведена замена вспомогательного оборудования.

12. Группа проектов №18. Обоснование предлагаемых к новому строительству источников для обеспечения существующих потребителей.

12.1 Строительство «КБМА-900» в с. Бородиновка

Единственный централизованный источник тепловой энергии находится в с. Бородиновка и располагался по ул. Томина  д.20Г, предназначена была для покрытия нагрузки на нужды отопления объектов бюджетной сферы. Котельная являлась  энергонеэффективной.

Существующие проблемы организации качественного и надежного теплоснабжения вызваны рядом технических и технологических причин при эксплуатации котельной:

- Неэффективный радиус теплоснабжения, т.е. большая удалённость потребителей тепловой энергии от источника тепловой энергии, порядка ⁓ 0,4 км.

- Маленькая подключенная тепловая нагрузка потребителей – 0,515265 Гкал/час, при установленной мощности источника  тепловой энергии – 2,58 Гкал/час.

- Физический износ водогрейных котлов марки «Братск – 1Г» составляет в пределах 50 – 70 %.

- Низкий КПД водогрейных котлов марки «Братск – 1Г», который составляет порядка – 85%.

На основании вышеизложенного, в 2025 году построена новая «КБМА-900», с подводящими инженерными сетями, и выведен из эксплуатации (законсервирован) неэффективный источник теплоснабжения.

12.2 Строительство «КБМА-1500» п. Новый Урал

Единственный централизованный источник тепловой энергии находится в п. Новый Урал и располагается по ул. Уральская, д.7А., предназначен для покрытия нагрузки на нужды отопления объектов соцкультбыта и населения. Котельная является энергонеэффективной.

Существующие проблемы организации качественного и надежного теплоснабжения вызваны рядом технических и технологических причин при эксплуатации котельной:

1.Неэффективный радиус теплоснабжения, т.е. большая удалённость потребителей тепловой энергии от источника тепловой энергии, порядка ⁓ 0,5 км.

2. Маленькая подключенная тепловая нагрузка потребителей – 0,875 Гкал/час, при установленной мощности источника  тепловой энергии – 6,02 Гкал/час.

3. Физический износ водогрейных котлов марки «Братск – 1Г» ст. №1, №2, №5 составляет в пределах 50 – 70 %.

4. Низкий КПД водогрейных котлов марки «Братск – 1Г», который составляет порядка – 88%.

На основании вышеизложенного, в 2025 году построена новая «КБМА-1500», с подводящими инженерными сетями, и выведен из эксплуатации (законсервирован) неэффективный источник теплоснабжения.

- Группа проектов №19. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Мероприятия по переоборудованию котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок проектом актуализированной  Схемы теплоснабжения не предусматриваются на территории Варненского муниципального округа на период до 2040 года.

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде.

- Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа

Актуальной проблемой повышения эффективности управления режимами централизованного теплоснабжения является уточнение фактических характеристик теплопотребления: значений расчетных полезных нагрузок и тепловых потерь, снижения нагрузок и отпусков в результате повышения энергоэффективности. Уточнённые параметры фактического потребления должны быть положены в основу актуализации балансов тепловой мощности (энергии) и перспективной тепловой нагрузки (перспективного отпуска) в зоне действия источника тепловой энергии.

Величина полезного отпуска, отпуска в сеть, потерь и прочих балансовых показателей в части тепловой энергии принята по расчетному методу. Следует отметить, что показатели полезного отпуска, как и балансы тепловой энергии должны ежегодно уточняться, в процессе актуализации Схемы теплоснабжения.

Расчетные существующие и перспективные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Варненского муниципального округа представлены ниже в таблице

Таблица 3. Расчетные тепловые нагрузки потребителей  Варненского муниципального округа  на период до 2040 года

| Филиал/Участок/Котельная | Расчетная часовая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Филиал Карталинские ЭТС АО «Челябоблкоммунэнерго» |  |
| # Карталинский участок |  |
| # Варненский участок |  |
| ## Котельная «Микрорайон», с. Варна, ул. Спартака, д.1 | ## 5,015 |
| ### "Варненское районное объединение потребительских обществ", ул. Гагарина, 105 | ### 0,021 |
| ### ООО "Луч", ул. Гагарина, 108 | ### 0,090 |
| ### Жилой дом, ул. Говорухина, 19 | ### 0,137 |
| ### Жилой дом, ул. Говорухина, 21 | ### 0,119 |
| ### Жилой дом, ул. Говорухина, 23 | ### 0,090 |
| ### Нежилое помещение, пер. Кооперативный, 31/А | ### 0,136 |
| ### "Физкультурно- оздоровительный комплекс с. Варна", пер. Ленинский, 15а | ### 0,133 |
| ### "ИП Черных Василий Иванович", пер. Ленинский, 8 | ### 0,009 |
| ### Нежилое помещение,, ул. Мира, 15/1 | ### 0,039 |
| ### ФГКУ "9 ОФПС по Челябинской области", пер. Пионерский, 12 | ### 0,058 |
| ### Жилой дом, пер. Пионерский, 8 | ### 0,159 |
| ### МКДОУ "Детский сад имени В.Т.Иващенко" села Варны" ул. Пролетарская, 100 | ### 0,080 |
| ### Жилой дом, ул. Пролетарская, 97 | ### 0,005 |
| ### Нежилое помещение, ул. Пролетарская, 98 | ### 0,033 |
| ### "Карталинские ЭТС (Варненский участок)", ул. Спартака, 1 | ### 0,008 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 1 | ### 0,079 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 10 | ### 0,070 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 11 | ### 0,079 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 12 | ### 0,080 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 13 | ### 0,081 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 14 | ### 0,071 |
| ### Нежилое помещение, ул. Спартака ул, 14/А | ### 0,048 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 15 | ### 0,074 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 16 | ### 0,079 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 17 | ### 0,082 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 18 | ### 0,091 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 19 | ### 0,081 |
| ### МКДОУ ЦРР Детский сад 1 категории №10 "Аленушка", ул. Спартака ул, 20 | ### 0,191 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 20 | ### 0,091 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 21 " | ### 0,079 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 22 | ### 0,092 |
| ### МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" имени Героя Советского Союза Русанова М.Г." ул. Спартака, 22/а | ### 0,379 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 23 | ### 0,044 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 24 | ### 0,096 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 25 | ### 0,081 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 27 | ### 0,154 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 3 | ### 0,070 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 36 | ### 0,082 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 4 | ### 0,081 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 5 " | ### 0,070 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 5 а | ### 0,073 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 54 | ### 0,003 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 6 | ### 0,081 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 7 | ### 0,081 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 8 | ### 0,072 |
| ### Жилой дом, ул. Спартака, 9 | ### 0,068 |
| ### Жилой дом, ул. Хлебозаводская, 26 А/1 | ### 0,182 |
| ### Жилой дом, ул. Хлебозаводская, 26 А/2 | ### 0,278 |
| ### Жилой дом, ул. Юбилейная, 1 а | ### 0,140 |
| ### Жилой дом, ул. Юбилейная, 2 | ### 0,131 |
| ### Жилой дом, ул. Юбилейная, 2 а | ### 0,091 |
| ### Жилой дом, ул. Юбилейная, 2 б | ### 0,084 |
| ## Котельная «Набережная», с. Варна, ул. Набережная, д.2 | ## 1,823 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 2 | ### 0,007 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 6 | ### 0,021 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 9А | ### 0,001 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 11 | ### 0,006 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 12 | ### 0,009 |
| ### Жилой дом, пер. Кооперативный, 13А | ### 0,010 |
| ### МКУ «Управление сельского хозяйства Варненского района» пер. Кооперативный, 15 | ### 0,057 |
| #### Жилой дом, пер. Ленинский, 2Б | #### 0,013 |
| #### «Отдел МВД России», ул. Октябрьская, 67 | #### 0,074 |
| #### «Отдел МВД России», ул. Октябрьская, 102 | #### 0,011 |
| #### ОАО «ОАС», ул. Октябрьская, 112 | #### 0,015 |
| #### ЧП Няшина Т.И, ул. Октябрьская, 113 | #### 0,012 |
| #### МУК «Межпоселенческое библиотечное объединение», ул. Октябрьская, 128 | #### 0,066 |
| #### ОАО «Россельхозбанк», ул. Октябрьская, 152 | #### 0,073 |
| #### Жилой дом, ул. Советская, 76А | #### 0,007 |
| #### МУК «Варненский краеведский музей им. Савина В.И», ул. Советская, 84 | #### 0,018 |
| #### МУДО «Варненская ДШИ», ул. Советская, 86 | #### 0,125 |
| #### Управление образования Администрации Варненского района, ул. Советская, 88 | #### 0,092 |
| #### Отделение Челябинск, ул. Советская, 90 | #### 0,086 |
| #### ГУФСИМ , ул. Советская, 92 | #### 0,003 |
| #### Нежилое помещение , ул. Советская, 94 | #### 0,108 |
| #### Жилой дом, ул. Советская, 105 | #### 0,004 |
| #### АК «Сберегательный банк», ул. Советская, 119 | #### 0,063 |
| #### МКУ «РДК – ПЛАНЕТА», ул. Советская, 125 | #### 0,18 |
| #### МКУ ДО «ДЮСШ им.Ловчикова Н.В.», ул. Советская, 127 | #### 0,158 |
| #### Нежилое помещение, ул. Советская, 131 | #### 0,281 |
| #### Администрация с. Варны, ул. Советская, 135 | #### 0,03 |
| #### Администрация Варненского муниципального района, ул. Советская, 135 | #### 0,033 |
| #### Нежилое помещение, ул. Советская, 135 | #### 0,207 |
| #### Нежилое помещение, ул. Советская, 135/3 | #### 0,007 |
| #### Нежилое помещение, ул. Советская, 135А | #### 0,042 |
| #### ОГУП «ОблЦТИ», ул. Советская, 139 | #### 0,005 |
| #### Котельная "Больница", с. Варна, ул.Магнитогорская, д.1Г | #### 1,082 |
| #### ГБУЗ «Районная больница с. Варна», ул. Магнитогорская, д.1 | #### 0,915 |
| #### Жилой дом, ул. Магнитогорская, д.1 | #### 0,073 |
| #### Жилой дом, ул. Магнитогорская, д.3 | #### 0,094 |
| #### Котельная "Учкомбинат", с. Варна, ул.Говорухина, д.110А | #### 0,641 |
| #### МОУ « Гимназия им. К.Орфа», ул. Говорухина, 110 | #### 0,271 |
| #### МКДОУ «Деский сад №8 «Умка», ул. Пролетарская, 139 | #### 0,112 |
| #### ГБПОУ «Карталинский техникум», ул. Пролетарская, 155 | #### 0,258 |
| #### Котельная "ст. Тамерлан", с. Варна, ул.Ленина, д.16, стр.1 | #### 1,333 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 4 | #### 0,020 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 4Б | #### 0,024 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 4Г | #### 0,009 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 5 | #### 0,041 |
| #### Жилой дом и Магазин, ул. Ленина, 6 | #### 0,082 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 6А | #### 0,026 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 8 | #### 0,143 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 8А | #### 0,168 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 8Б | #### 0,013 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 10А | #### 0,013 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 12А | #### 0,010 |
| #### Магазин «Морячек», ул. Ленина, 12А | #### 0,006 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 16А | #### 0,016 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 16Б | #### 0,014 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 18А | #### 0,065 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 18Б | #### 0,014 |
| #### МОУ «СОШ №2 с .Варна», ул. Ленина, 29 | #### 0,21 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 30 | #### 0,007 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 36 | #### 0,082 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 38 | #### 0,088 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 40 | #### 0,036 |
| #### Почта России , ул. Ленина, 40/1 | #### 0,016 |
| #### ОАО «РЖД» , ул. Ленина, 40Б | #### 0,150 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 42 | #### 0,042 |
| #### Жилой дом, ул. Ленина, 44 | #### 0,041 |
| #### Котельная "МКДОУ Детский сад №11 «Сказка»", пер. Чапаева, 8, стр.1, пом.2 | #### 0,121 |
| #### МКДОУ «Детский сад №11 «Сказка»", пер. Чапаева, 8 | #### 0,121 |
| ## «КБМА - 900» с. Бородиновка | ## 0,503 |
| ### МКДОУ «Детский сад общеобразовательного вида «Колосок", ул. Братьев Соловых, 50 | ### 0,141872 |
| ### МУ «Варненская Центральная Больница», ул. Школьная, 46 | ### 0,037155 |
| ### МОУ «СОШ», ул. Школьная, 49 | ### 0,202918 |
| ### МУК "Бородиновский дом культуры", ул. Школьная, 50 | ### 0,120892 |
| ## «КБМА - 1500» п. Новый Урал | ## 0,881 |
| ### МУ ДОД «ДШИ», ул. Центральная, д.10А | ### 0,075 |
| ### МОУ «СОШ», пер. Школьный, д.2 | ### 0,167 |
| ### МКУ «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей», пер.Школьный, д.4 | ### 0,09 |
| ### МКУ «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей», пер.Школьный, д.5 | ### 0,016 |
| ### Фельдшерско-акушерский пункт, пер. Школьный, д.6 | ### 0,018 |
| ### МКДОУ «Детский сад №13», пер. Школьный, д.7 | ### 0,074 |
| ### МУК Новоуральска «ЦКС» ул. Шоссейная, д.17 | ### 0,079 |
| ### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.5 | ### 0,07 |
| ### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.19 | ### 0,073 |
| ### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.22 | ### 0,082 |
| #### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.22а | #### 0,03 |
| #### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.24 | #### 0,017 |
| #### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.32 | #### 0,043 |
| #### Жилой дом, ул. Шоссейная, д.34 | #### 0,043 |
| #### ТКУ п. Новопокровка ул. Советская ,89б | #### 0,416 |
| #### Пер. Школьный,1 МУ «Варненская Центральная Больница | #### 0,019 |
| #### Советская ул, 87 МУК Новопокровская ЦКС | #### 0,061 |
| #### Советская ул, 70 б МОУ Средняя общеобразовательная школа | #### 0,169 |
| #### Советская ул, 103 МКДОУ детский сад №36 п. Новопокровка" | #### 0,167 |
| ТКУ «Школа», п. Красный Октябрь, ул. Школьная, д.9а | #### 0,357 |
| #### МОУ «СОШ им. Заика Л.Т.», ул. Школьная, д.9а. | #### 0,357 |
| ТКУ «Дом культуры», п. Красный Октябрь, ул. Гагарина, д.35В | #### 0,315 |
| МУК «Краснооктябрьская ЦКС», ул. Гагарина, д.35. | #### 0,193 |
| Целинная ул, 21/А ФГКУ Пограничное управление РФ по Чел. обл." | #### 0,122 |
| #### ТКУ «Школа», с. Николаевка, ул. Набережная, д.16Б | #### 0,141 |
| МОУ «СОШ», ул. Набережная, д.16а. | #### 0,141 |
| #### ТКУ «Детский сад», с. Николаевка, ул. Набережная, д.23Б | #### 0,095 |
| #### МКДОУ «Детский сад №1», ул. Набережная, д.23а | #### 0,095 |
| #### БТУ-300 «Детский сад» п. Арчаглы-Аят, ул. Центральная, д.12А | #### 0,1783 |
| #### МОУ «СОШ», ул. Центральная, д.12. | #### 0,1783 |

Перспективные балансы тепловой мощности по теплоисточникам представлены в Главе 4 Обосновывающих материалов.

- Анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Темпы роста возобновляемой энергетики в России по сравнению с большинством промышленно развитых стран невелики. Развитию ВИЭ в России значительно препятствуют такие факторы, как изобилие углеводородных ресурсов, отсутствие необходимой поддержки ВИЭ на государственном уровне, отсутствие законодательной базы по альтернативной энергетике, низкая обеспокоенность общества экологическими проблемами.

Как показывает опыт использования нетрадиционной энергетики, в мире нет ни одной страны, где бы нетрадиционные и возобновляемые источники энергии составляли основу топливно-энергетического баланса.

Однако существует большое количество примеров, показывающих, что нетрадиционные источники энергии могут покрывать определенное количество потребности тепловой, электрической энергии и органического топлива.

Для оценки возможности использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Челябинской области необходимо оценить технически и экономически потенциалы этих источников. В таблице 4 представлена экспертная оценка потенциала развития ВИЭ в Челябинской области.

Таблица 4. Экспертная оценка потенциала НВИЭ в Челябинской области

| Вид ВИЭ | Плотность экономического потенциала ВИЭ, степень важности |
| --- | --- |
| Ветровая | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Солнечная тепловая | 0 (потенциал отсутствует) |
| Солнечная фотоэлектрическая | 1 (небольшой потенциал) |
| Биомасса твердая | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Биогаз | 1 (небольшой потенциал) |
| Свалочный газ | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Малая гидроэнергетика | 2 (существенный потенциал ВИЭ) |
| Геотермальная | 1 (небольшой потенциал) |
| Приливная | 0 (потенциал отсутствует) |

*Оценка осуществляется по 4 балльной шкале от 0 до 3 в зависимости от плотности экономического потенциала ВИЭ и степени важности.

В СиПР ЭЧО на 2020 - 2024 гг. достаточно развернуто представлен анализ возможности использования НВИЭ. Обзор имеющихся на территории Челябинской области возобновляемых источников показывает, что их технический потенциал достаточен для использования с целью получения энергии. Однако в настоящий момент, при отсутствии серийного отечественного оборудования и в связи с изменившейся ценой доллара экономический потенциал использования НВИЭ близок к нулю. Использование НВИЭ целесообразно рассматривать в отдаленных населенных пунктов, не охваченных централизованным электроснабжением. Высоким потенциалом на территории Челябинской области обладают ветровая энергетика, использование энергии биомассы и свалочных газов.

- Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

- Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от  27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от котельной, следует охарактеризовать как потребителей, приближенных к источникам тепловой энергии.

Максимальное расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя ⁓  0,5 км.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения рассмотрен источник централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

- Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

- Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

- Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета было положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,,……

где

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ;  1-  для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения Варненского муниципального района приводятся в таблице 2.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источник целесообразно выполнять конкретные технико-экономический расчёт.

Таблица 5.  Эффективный радиус теплоснабжения источников теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Коли-чество абонентов | Площадь тепло-снабжения | Подклю-ченная нагрузка потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | Тепло-плотность района | Радиус оптимального тепло-снабжения | Предельный радиус действия тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qподкл | B | Δτ | П | Rопт | Rпред |
|  |  | шт. | км2 | Гкал/ч | шт./км2 | °С | Гкал/ч·км2 | км | км |
| 1. | Котельная «Мик-рорайон» с. Варна | 52 | 0,57 | 5,015 | 91,23 | 25 | 2,858 | 0,9 | 1,1 |
| 2. | Котельная «Набе-режная» с. Варна | 32 | 0,31 | 1,823 | 103,225 | 25 | 0,565 | 0,68 | 0,83 |
| 3. | Котельная «Больница» с. Варна | 3 | 0,013 | 1,082 | 203,8 | 25 | 0,0110066 | 0,29 | 0,49 |
| 4. | Котельная «Учком-бинат» с. Варна | 3 | 0,006 | 0,641 | 500 | 25 | 0,003846 | 0,15 | 0,23 |
| 5. | Котельная «ст. Тамерлан» с. Варна | 25 | 0,085 | 1,333 | 454,545 | 25 | 0,113 | 0,95 | 1,05 |
| 6. | Котельная «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» с. Варна | 1 | 0,0001 | 0,121 | 10000 | 25 | 0,000012 | 0,03 | 0,05 |
| 7. | КБМА-900 с. Бородиновка | 4 | 0,195 | 0,503 | 20,513 | 25 | 0,098 | 0,31 | 0,35 |
| 8. | КБМА-1500 п. Новый Урал | 14 | 0,218 | 0,881 | 33,493 | 25 | 0,192 | 0,32 | 0,37 |
| 9. | ТКУ «Школа» п. Красный Октябрь | 1 | 0,189 | 0,357 | 5,23 | 25 | 0,0675 | 0,41 | 0,51 |
| 10 | ТКУ «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 2 | 0,219 | 0,315 | 9,13 | 25 | 0,069 | 0,423 | 0,489 |
| 11. | ТКУ п. Новопокровка | 1 | 0,17 | 0,416 | 5,88 | 25 | 0,07072 | 0,38 | 0,41 |
| 12. | ТКУ «Школа» с. Николаевска | 1 | 0,23 | 0,141 | 4,35 | 25 | 0,03243 | 0,46 | 0,59 |
| 13. | ТКУ «Детский сад» с. Николаевска | 1 | 0,17 | 0,095 | 5,88 | 25 | 0,01615 | 0,37 | 0,46 |
| 14. | БТУ-300 «Школа» п. Арчаглы-Аят | 1 | 0,25 | 0,178 | 4,0 | 25 | 0,0445 | 0,34 | 0,42 |